POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB

Akce:	Obnova Kolonády v Mercandinových sadech – nové WC

Místo:	Klatovy

Stupeň:	DSP  / DPS

Investor:	Město Klatovy

Projektant: 	Chvojka/architekt

Zpracovatel PBS:	Ing. Yveta Jílková, Částkova 74

Plzeň	tel. 776 614458

Č. zakázky:	2020 - 546

Datum:	31.08.2020

Výtisk:

Příloha:

VŠEOBECNĚ

Předmětem této PD je posouzení provedení rekonstrukce stávající kolonády v Klatovech, Mercandinovy sady.

Investorem akce je Město Klatovy

Obvodové stěny jsou  zděné tl. 400 mm. Nové dozdívky a příčky jsou  z pórobetonových tvárnic nebo příčkovek. Zastřešení objektu je tvořeno dřevěnou trámovou konstrukcí krovu se zakrytím z prken a omítky. Na novém sociálním zařízení bude nový sádrokartonový podhled.

Objekt je jednopodlažní, požární výška je 0,0 m, konstrukční systém je smíšený.

Celý objekt  bude tvořit jeden požární úsek.

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOSTI  STAVEB:

ČSN 73 0802 	Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Společná ustanovení

ČSN 73 0818	Obsazení objektu osobami

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - VÝPOČET:

N 1.1 - Požární úsek dle ČSN 73 0802: kolonáda

Z důvodu, že v technické místnosti bude nový plynový kotel o výkonu do 50 kW, je možno tuto místnost s PK  mít součástí PÚ celého objektu.

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	1	[-]

Výška objektu h	0,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	1	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 restaurace | 50,00 | 3,30 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 4,25/1,68 | 1 | 0,00 | 7.1.2 |
| 1.02 až 1.05 WC | 21,20 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | 0,52/0,87 | 1 | 0,00 |  |
| 1.06 TM | 7,60 | 3,30 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| 1.07 chodba | 1,60 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 0,52/0,87 | 1 | 0,00 |  |
| 1.08 WC | 2,70 | 3,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 |  | 1 | 0,00 |  |
| 1.09 šatna zam. | 4,70 | 3,00 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 1,04/0,87 | 1 | 0,00 |  |
| 1.10 kuchyně | 30,10 | 3,30 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,950 | 0,90 | 3,51/1,80 | 1 | 0,00 | 7.1.4 |
| 1.11 sklad | 10,10 | 3,30 | 60,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | 1,02/0,85 | 1 | 0,00 | 7.1.5 |
| terasa | 197,60 | 3,30 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 182,82/3,30 | 1 | 0,00 |  |

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 restaurace | 36 | 0 | 0 | 36 | 7.1.1 |
| 1.09 šatna zam. | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.1 |
| 1.10 kuchyně | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.1.3 |
| terasa | 57 | 0 | 0 | 57 | 7.1.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	12,10	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	325,60	[m2]

Koeficient n	0,589

Koeficient k	0,273

Plocha otvorů pož.úseku So	194,21	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	3,19	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,399

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,27	[m]

Požární zatížení p	26,32	[kg.m-2]

Koeficient a	0,920

Koeficient b	0,50

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	706,69	[°C]

Čas zakouření te 	2,46	[min]

Maximální délka pož.úseku	81,03	[m]

Maximální šířka pož.úseku	51,22	[m]

Maximální plocha pož.úseku	4 150,13	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	11,57

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO I. SPB:

Dle tabulky 12 pol. 12 pro jednopodlažní objekty:

Požární stěny	REI 30DP1	Požární stěna se nevyskytuje

Požární uzávěry	EW 15DP3	Požární dveře nebudou

Obvodové stěny	REW 15DP3	Obvodové stěny  jsou zděné   tl. 400 mm – vyhovuje pro požární odolnost REI 180 DP1

EVAKUACE:

Z PÚ  vede úniková cesta po rovině přímo na volné prostranství. Délka ÚC je maximálně 7,0 m.

Osoby v místnostech:

| Název místnosti | Pohyblivé osoby | Omez. poh. osoby | Nepohyblivé osoby | Celkem osob | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 restaurace | 36 | 0 | 0 | 36 | 7.1.1 |
| 1.09 šatna zam. | 4 | 0 | 0 | 4 | 16.1 |
| 1.10 kuchyně | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.1.3 |
| terasa | 57 | 0 | 0 | 57 | 7.1.1 |

Únikové cesty:

| Varianta | Cesta | Počet osob | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nechráněná | 1. úniková cesta | 100/0/0 | 1. úsek | rovina | 7,00 | 3,00 | 29,02 | 0,80 |  | 0,55 | 2,46 | ano |

Délka i šířka únikové cesty vyhovuje.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI:

Posuzované odstupy –            odstup je stanoven pro požárně otevřenou plochu  o velikosti 23,8 x 3,3 m, 6,0 x 3,3 m, 1,0 x 2,0 m, 1,8 x 0,87 m, 2,53 x 1,68 m, 1,0 x 2,0 m.

Odstupy:

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kolonáda | stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 3,30 | 23,80 | 78,54 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 5,28 | 1,18 |
|  |  | 2. odstup | 3,30 | 6,00 | 19,80 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 3,79 | 1,13 |
|  |  | 3. odstup | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 1,19 | 0,48 |
|  |  | 4. odstup | 0,87 | 1,80 | 1,57 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 1,05 | 0,30 |
|  |  | 5. odstup | 1,68 | 2,53 | 4,25 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 1,78 | 0,55 |
|  |  | 6. odstup | 2,03 | 1,00 | 2,03 | 100,00 | 17,10 | 64,08 | 1,20 | 0,48 |

V požárně nebezpečném prostoru nejsou (a po celou existenci stavby nebudou) volné skládky hořlavých hmot. Nejsou zde požárně otevřené plochy jiných objektů a jiných požárních úseků.

Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku  - viz. situace s PNP

POŽÁRNÍ  VODA:

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Vnější požární vody je zajištěna ze stávajícího hydrantového systému v Klatovech. Hydrant je ve vzdálenosti do 150 m a jue na potrubí min. DN 100.

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=8 569,70).

PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH:

Pro prvotní zásah se uvažuje s hasicími přístroji:

Požadavky na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,60)

Počet hasicích jednotek	18

V restauraci budou dva kusy PHP s hasící schopností 21 A. V kuchyni bude jeden kus PHP s hasící schopností 21 A.

Vnější zásahové cesty a zásahové cesty se nepožadují. Dle ČSN  73 0802 musí být přístupová komunikace šířky 3,0 m a  musí umožnit příjezd vozidel alespoň do vzdálenosti minimálně 20 metrů od vchodu do objektu zahradního domku, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.

V našem případě je příjezd po městské komunikaci a dále po zpevněných cestách uvnitř Mercandinových sadů. Zpevněná plocha je vždy šířky min. 3,0 m, je průjezdná a končí ve vzdálenosti do 20,0 m od objektu.

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ :

Prostupy rozvodů:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi nebudou.

Vytápění:

Objekt je vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle o výkonu do 50 kW s odtahem spalin nad střechu. WC je vytápěno dále pomocí sálavých topných panelů.

El. energie:

Elektro instalace bude provedena odbornou firmou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva elektro. Hlavní vypínač je u vstupu do restaurace.

Vzduchotechnika:

Prostory objektu jsou větrány přirozeně  - otvory v obvodové stěně.