## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Položkový rozpočet
| Zakázka: | Instalace FVE - Masarykova ZŠ Klatovy - školní jídelna
| Zadavatel/Objednatel: | město Klatovy
| Stavba: | Fotovoltaická elektrárna o celk. výkonu 29.4 kWp vč. akumulace min. 26 kWh
| Místo realizace: | Žižkova 360, 339 01 Klatovy
Pozn.: Účastník zadávacího řízení vyplní jednotkové ceny do buňek podbarvených žlutou barvou. Jakékoli jiné zásahy do textace dokumentu jsou zakázány.
| materiál |  |  | jedn | výměra | jedn. cena | cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel o velikosti 420 Wp ± 2%, účinnost min. 19%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  |  | ks | 70 |  | 0
2 | Síťový střídač napětí, výkon 30 kVA, min. 3 MPP trackery, zavěšený, IP65, integrovaný DC odpojovač, monitorování zem. spojení i sítě, integrovaná ochrana přepětí DC, zkratu AC, galvanicky izolováno, Modbus, integr. řízení systému, WLAN, RS485, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Bateriový úložný systém o kapacitě min. 26 kWh, nabíjecí a vybíjecí proud 25A, využitelná kapacita 0-95%, provozní teplota nabíjení: 0°->+50°C a pro vybíjení -20°C->+50°C, požadovaná kompatibilita s bateriovým střídačem, lithiové, garance min. 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2400 x nominální energie, IEC 63056, IEC 62619, IEC 62620 + propojka mezi bateriemi |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Nosná nerezová hliníková konstrukce pro 70ks FVE panelů, Hliník, Sklon 15°, směr jih, certifikovaný výrobce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez min. 1x6 mm2 |  |  | m | 2500 |  | 0
6 | Stejnosměrná konektor MC-4 (+) |  |  | ks | 40 |  | 0
7 | Stejnosměrná konektor MC-4 (-) |  |  | ks | 40 |  | 0
8 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. Uchycení |  |  | m | 300 |  | 0
9 | Rozvaděč AC - jištění měniče, příprava pro HDO a řízení FVE |  |  | kpl. | 1 |  | 0
10 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
11 | CYKY-J 5x16 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
12 | CYKY-J 3x1,5 mm2 |  |  | m | 150 |  | 0
13 | CYKY-J 5x4 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
14 | CYA 16 |  |  | m | 300 |  | 0
15 | FTP cat. 6e 4x2x0,5mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
16 | Kompletní zhotovení uzemnění a propojení hromosvodovou soustavou |  |  | kpl. | 1 |  | 0
17 | Datový kabel Cat 5e. |  |  | m | 500 |  | 0
18 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  |  | ks | 2 |  | 0
19 | Datová koncovka RJ-45 |  |  | ks | 50 |  | 0
20 | Kabelová trasa, žlab drátený vč. montáže a příslušenství |  |  | m | 300 |  | 0
21 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  |  | kpl. | 1 |  | 0
22 | Montáž kabelů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
23 | Doprava materiálu na střechu objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | Montáž FVE panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
25 | Montáž a oživení měničů |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | Funkční zkouška a testovací provoz |  |  | kpl. | 1 |  | 0
27 | Revize |  |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | Zajištění licence ERU |  |  | kpl. | 1 |  | 0
30 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | Stavební práce, vrtání prostupů, zazdívání prostupů, bybílení, začištění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
32 | Požární ucpávky |  |  | ks | 11 |  | 0
| Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena s DPH | [5 empty] | 0