## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Položkový rozpočet
Zakázka: |  | Instalace FVE - Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.
Zadavatel/Objednatel: |  | město Klatovy
Stavba: |  | Fotovoltaická elektrárna o celk. výkonu 99.63 kWp vč. akumulace 67 kWh
Místo realizace: |  | Dr. Sedláka 782, Klatovy 339 01
Pozn.: Účastník zadávacího řízení vyplní jednotkové ceny do buňek podbarvených žlutou barvou. Jakékoli jiné zásahy do textace dokumentu jsou zakázány.
| materiál |  |  | jedn | výměra | jedn. cena | cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel o velikosti 405 Wp ± 2 %, účinnost min. 19%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  |  | ks | 246 |  | 0
2 | Síťový střídač napětí - výkon 50kVA, min. 6 MPP trackerů, volně stojící, IP65, možnost venkovního použití, integrovaný DC odpojovač, integr. ochrana přepětí DC, zkratu AC, Modbus, WLAN, RS485, modul pro dálkové VYP / ZAP, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | Bateriový úložný systém o kapacitě 67 kWh s funkcí zvyšování vlastní spotřeby a snižování špičkového zatížení, časové povely, požadována kompatibilita se síťovými střídači, garance min. 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie, IEC 63056, IEC 62619, IEC 62620 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4 | Bateriový střídač pro řízení bateriového úložiště - výstupní výkon 60 kVA, instalace AC strana - technologie retrofit / AC coupling, nabíjení a vybíjení 25 A, provozní teplota -25° -> +60°C, IP 66, záruka min. 10 let |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | Nosná hliníková konstrukce pro 246ks FVE panelů, Hliník, směr jih, certifikovaný výrobce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
6 | Řízený protlak |  |  | m | 120 |  | 0
7 | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 7 větví solárních panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez min. 1x6 mm2, barva černá |  |  | m | 4000 |  | 0
9 | Stejnosměrný konektor MC-4 ( - ) |  |  | ks | 150 |  | 0
10 | Stejnosměrná konektor MC-4 ( + ) |  |  | ks | 150 |  | 0
11 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV, vč. uchycení |  |  | m | 2000 |  | 0
12 | Rozvaděč AC - jištění síťového střídače, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, hlavní vypínač 3x125A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop - jištění jednotlivých orkuhů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
13 | Rozvaděč venkovní pro měření spotřeby |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  |  | kpl. | 2 |  | 0
15 | CYKY-J 5x35 mm2 |  |  | m | 250 |  | 0
16 | CYKY-J 5x4 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
17 | CYKY-J 3x1.5 mm2 |  |  | m | 350 |  | 0
18 | FTP cat. 6e 4x2x0,5 mm2 |  |  | m | 500 |  | 0
19 | Drát FeZn 8mm |  |  | m | 350 |  | 0
20 | AYKY 4x240+95 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
21 | CYA 16 |  |  | m | 1500 |  | 0
22 | CYA 25 |  |  | m | 1000 |  | 0
23 | Komunikace |  |  | m | 1000 |  | 0
24 | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | Měřící transformátory proudu - cejchované charakteristika dle sml. o připojení |  |  | ks | 3 |  | 0
26 | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
27 | Elektroměrový rozvaděč - úprava dle připojovacích podmínek stanovených smlouvou o připojení s distributorem sítě |  |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | Doplnění jističe 3x260A s vyr. cívkou a stykačem 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | Datový router internet - pro vytvoření místní sítě |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | Datový kabel Cat 5e. |  |  | m | 500 |  | 0
32 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  |  | ks | 2 |  | 0
33 | Datová koncovka RJ-45 |  |  | ks | 50 |  | 0
34 | Kabelová trasa, žlab drátený, nebo plechový vč. montáže a příslušenství |  |  | ks | 600 |  | 0
35 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  |  | kpl. | 1 |  | 0
36 | Montáž kabelů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
37 | Doprava materiálu na střechu objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
38 | Montáž FVE panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | Montáž a oživení měničů |  |  | ks | 1 |  | 0
40 | Funkční zkouška a testovací provoz |  |  | kpl. | 1 |  | 0
41 | Revize |  |  | kpl. | 1 |  | 0
42 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
43 | Zajištění licence ERU |  |  | kpl. | 1 |  | 0
44 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
45 | Stavební práce, vrtání běžných prostupů, zazdívání prostupů, vybílení, začištění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
46 | Jádrové vrtání |  |  | ks | 8 |  | 0
47 | Protipožární zárubně vč. dveří |  |  | ks | 1 |  | 0
48 | Bezpečnostní prvky, výstražné značení a tabulky |  |  | kpl. | 1 |  | 0
49 | Požární ucpávky |  |  | ks | 8 |  | 0
Celková cena bez DPH | [6 empty] | 0
DPH | [6 empty] | 0
Celková cena s DPH | [6 empty] | 0