VŠEOBECNĚ

Předmětem této projektové dokumentace je řešení zdravotně technických instalací v rámci výstavby nové hasičské zbrojnice ve Štěpánovicích. Jedná se o zřízení splaškové kanalizace s napojením do stávající kanalizační přípojky v nově navrhované revizní šachtě kanalizace. V rámci vodovodu se jedná o zřízení vnitřních rozvodů, které budou napojeny na stávající vodovodní přípojku v nově navrhované vodoměrné šachtě. Dešťové vody ze střechy objektu budou svedeny na terén a likvidovány vsakováním na pozemcích investora.

KANALIZACE

Předmětem řešení kanalizace je likvidace veškerých splaškových vod od zařizovacích předmětů dle jejich umístění v dispozici objektu. Systém kanalizace sestává z připojovacího, odpadního a svodného potrubí s vyústěním do kanalizační přípojky.

PŘIPOJENÍ KANALIZACE

Na svodné potrubí kanalizace budou napojeny veškeré vnitřní rozvody kanalizace. Napojení na stávající kanalizační přípojku bude provedeno v navrhované revizní šachtě kanalizace na pozemku investora. Poloha a hloubka napojovacího bodu (revizní šachty) je patrná z výkresové části projektové dokumentace. V revizní šachtě bude umístěn čistící kus kanalizace.

Navrhovaná revizní šachta kanalizace se provede z betonových skruží vnitřního průměru 1000 mm. Revizní šachta bude přístupná poklopem třídy D 400 průměru 600 mm.

SVODNÉ  POTRUBÍ

Svodné potrubí je navrženo ze dvou základních větví, do kterých jsou ostatní větve zaústěny. Poloha všech navrhovaných potrubí a jejich průměry jsou zřejmé z výkresové části dokumentace. Systém pro uložení do země ( typ KG – systém PVC – OSMA ). Potrubí je vedeno pod podlahou přízemí v zemi, případně volně pod úrovní terénu. Potrubí provedené pod podlahou a vně objektu v terénu bude uloženo do pískového lože, obsypáno pískem a vrstvou prosáté zeminy a následně zasypáno hutněným záhozem. Potrubí je spojováno násuvnými hrdly.

ODPADNÍ  POTRUBÍ

Odpadní potrubí budou navržena z běžného PVC v profilech dle výkresové části. Odpadní potrubí budou ukončena 0,5m nad střechou ventilační hlavicí. Na odpadním potrubí větví budou umístěny čistící kusy a to vždy 1 m nad podlahou. Umístění čistících kusů řeší výkresová část této složky projektové dokumentace. Potrubí bude spojováno dvojbřitými těsnícími kroužky a násuvnými hrdly, případně lepením. Ke zdivu je potrubí kotveno objímkami. Čistící kusy budou přístupny skrze plastová dvířka 200x200 mm s úpravou pro obložení, případně opatření malbou.

PŘIPOJOVACÍ  POTRUBÍ

Veškerá připojovací potrubí jsou provedena z lepených trub PVC, světlosti dle příslušných zařizovacích předmětů uvedených ve výkresové části. Připojovací potrubí jsou vedena v drážce ve zdivu a zaomítnuta, případně pod stropem. Kotvení je provedeno objímkami.

ZAŘIZOVACÍ   PŘEDMĚTY

Veškeré zařizovací předměty navržené v rámci této projektové dokumentace jsou ve standardním provedení. Přesný typ zařizovacích předmětů bude upřesněn v rámci stavby. Pro potřeby projektové dokumentace bylo uvažováno s výrobky f.Jika – řada Lyra.

Výpis zařizovacích předmětů

WC kombi						5 ks + 1 ks spec. pro užívání ZTP

pisoár							3 ks

umývátko						1 ks

umyvadlo						4 ks + 1 ks spec. pro užívání ZTP

výlevka						2 ks

dřez							1 ks

průtokový ohřívač					6 ks

Dle konkrétního typu zařizovacího předmětu bude případně upravena poloha vyústění kanalizačních rozvodů.

ZKOUŠKY  POTRUBÍ

Veškeré vnitřní a venkovní rozvody kanalizace budou po zřízení odzkoušeny dle platných předpisů a norem ČSN, o výsledku zkoušek bude vyhotoven protokol.

BEZPEČNOST  PRÁCE

Při provádění všech prací vnitřní kanalizace je nutné dodržet základní bezpečnostní předpisy, předpisy o ochraně zdraví a příslušné technologické předpisy dané výrobci mate-riálů.

VODOVOD

Předmětem řešení vodovodu jsou vnitřní rozvody studené vody s napojením na stávající vodovodní přípojku v navrhované vodoměrné šachtě. Teplá voda bude zajištěna průtokovými ohřívači umístěnými při jednotlivých zařizovacích předmětech.

VENKOVNÍ ROZVODY, PŘÍVOD VODY DO OBJEKTU

Do objektu je provedena stávající vodovodní přípojka. Stávající vodoměrná sestava v suterénu objektu byla zrušena. Na stávající trase vodovodní přípojky bude provedena vodoměrná šachta – plastový typový výrobek (viz příloha této technické zprávy). S ohledem na uvazované zatížení v okolí vodoměrné šachty se tato navrhuje jako obetonovaná betonem C 16/20 s vloženou kari sítí 150/150x6 a to v tloušťce stěny min. 300 mm. Vodoměrná sestava bude nově umístěna v této šachtě. Za vodoměrnou sestavou bude proveden „T“ kus s odbočkou pro napojení zahradní hadice. Za touto odbočkou bude pro venkovní hadici provedeno podružné měření.

LEŽATÉ  POTRUBÍ

Rozvod ležatého potrubí je přiveden skrze základový pas. Tento rozvod je proveden v trase dle PD. Ležaté potrubí je provedeno z polypropylenu DN dle výkresové části dokumentace. V trase mimo budovu je potrubí vedeno v zemi v hloubce min. 1,1 m pod terénem a je provedeno z polyetylenu.

PŘIPOJOVACÍ   POTRUBÍ

Vnitřní rozvody teplé i studené vody budou vedeny k jednotlivým zařizovacím před-mětům, k jejich výtokům. Budou provedeny v podlahách, příčkách, ve zdech pod obklady nebo pod omítkou. Připojovací potrubí bude provedeno též z polypropylenu DN dle výkresové dokumentace a dle zařizovacích předmětů.

OHŘEV  TUV

Ohřev TUV je zajištěn jednotlivými průtokovými ohřívači umístěnými při jednotlivých zařizovacích předmětech.

MATERIÁL,  IZOLACE

Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v potrubí z polypropylenu, vnější rozvody budou provedeny z polyetylenu. Uzavírací a vypouštěcí ventily budou ve standardním provedení. Oba uzavírací ventily jsou umístěny v přízemí, jeden na pravé části vodovodní větve hned za napojovacím místem, druhý na stoupacím potrubí do 2. NP

BATERIE

Stojánkové baterie : 		umyvadla, umývátko,  dřez

Nástěnné baterie :		výlevky

Rohové ventily ½“:		WC, průtokové ohřívače

ZKOUŠKY  POTRUBÍ

Před tlakovou zkouškou bude provedeno propláchnutí zdravotně nezávadnou vodou a odkalení v nejnižším místě. Při tlakové zkoušce se odzkouší trubní rozvody. Konečná tlaková zkouška proběhne po montáži zařizovacích předmětů dle platných požadavků ČSN  a o výsledku zkoušek bude vyhotoven protokol.

BEZPEČNOST  PŘI  PRÁCI

Při provádění všech prací budou dodrženy veškeré platné bezpečnostní normy a předpisy pro ochranu zdraví při práci. Dále budou dodrženy technologické předpisy pro montáž , manipulaci a skladování materiálů.