POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB

Akce:	Požární zbrojnice

Místo:	Štěpánovice

Stupeň:	Projekt

Investor:	Město Klatovy

Projektant:	MENE INDUSTRY s.r.o

Zpracovatel PBS:	Ing. Yveta Jílková, Koterovská 5, Plzeň

tel.37 746 2390, fax: 37 746 2391

mobil: 776 614458

Č. zakázky:	2008 – 577

Datum:	05.08.2008

Výtisk:

Příloha:

VŠEOBECNĚ:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je posouzení výstavby nové  požární zbrojnice, která bude postavena v místě, kde dojde k demolici stávajícího objektu.

V 1. NP objektu budou garáže pro nákladní auta, sklad pro tenisové kurty , knihovna, sociální zařízení, které bude sloužit  i pro návštěvníky kurtů a schodišťový prostor do 2. NP.  Ve 2. NP bude víceúčelový sál, klubovna, kuchyňka  a sociální zařízení.

Objekt bude mít obvodové stěny zděné z cihelného zdiva Porotherm, strop nad 1. NP bude železobetonový, strop nad 2. NP bude tvořen dřevěnou trámovou konstrukcí se zakrytím ze sádrokartonové konstrukce.Strop nad CHÚC bude tvořen ocelovou konstrukcí se zakrytím ze sádrokartonové konstrukce.

Objekt bude mít dvě nadzemní podlaží, požární výška objektu je 3,3 m, konstrukční systém je smíšený.

Přístup k objektu je zajištěn obecní komunikací. Objekt bude  napojen na stávající   inženýrské sítě.

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB:

KONCEPCE  POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST  STAVEB:

Požární bezpečnost staveb je řešena podle následujících norem:

ČSN 73 0802 	Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810	Společná ustanovení

ČSN 73 0821	Požární odolnost stavebních konstrukcí + Aktual bulletiny

speciál

ČSN 73 0872	Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým

potrubím

ČSN 73 0873	Zásobování požární vodou

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 33 2000-3	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

a ostatních norem a předpisů souvisejících s požární bezpečností staveb.

Dělení do požárních úseků:

PÚ 1 - Víceúčelový sál, klubovna a kuchyňka ( vše ve 2. NP)

PÚ 2 - Garáž pro nákladní auta

PÚ 3 - knihovna ,internet a úklid

PÚ 4 - sklad pro tenis

PÚ 5 – soc. zařízení 2. NP

PÚ 6 - CHÚC

Schodiště včetně sociálního zařízení v 1. NP bude tvořit CHÚC typu A, která bude větrána přirozeně pomocí oken a dveří o ploše minimálně 10 % půdorysné plochy PÚ CHÚC ( minimálně 2 m2).

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - VÝPOČET:

Požární úsek č. 1: 2. NP	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	3,30	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

víceúčelový sál	101,64	3,00	15,00	5,00	0,00	1,20	0,90	23,63/1,75	1	0,00

klubovna	34,18	3,00	30,00	5,00	0,00	1,10	0,90	7,88/1,75	1	0,00

kuchyňka	6,96	3,00	15,00	5,00	0,00	0,70	0,90	2,63/1,75	1	0,00

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

víceúčelový sál	102	0	0	102	3.2.a

klubovna	17	0	0	17	3.4

kuchyňka	0	0	0	0	-

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	18,57 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	II

Plocha požárního úseku S	142,78	[m2]

Koeficient n	0,183

Koeficient k	0,228

Plocha otvorů pož.úseku So	34,13 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,75 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,11

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	23,59 	[kg.m-2]

Koeficient a	1,09

Koeficient b	0,72

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	770,30 	[°C]

Čas zakouření te 	1,99 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	44,57 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	32,29 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 439,02 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	7,54

Požární úsek č. 2: garáž	ČSN 73 0804

Počet užit. podl. v objektu	2	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Poloha úseku - podlaží	nadzemní po.

Koeficient c	1,00

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Dodat.	Stálé	P1	P2	Koef.	Koef.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps			kp1	kp2	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[E.R.]	[E.R.]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

——————————————————————————————————————————————————————

garáž	79,9	3	45	0,00	5,00	1,00	0,20	0,90	1,00	3,52/1,10	1	0,00

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

garáž	10	0	0	10	-

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	135,11 	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	53,75 	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	II

Teplota v hořícím prostoru	778,34 	[°C]

Plocha požárního úseku S	79,90 	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	3,52 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,10 	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	44,75 	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	3 676,87 	[m2]

Čas zakouření te	2,17 	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	 1,00 	[E.R.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	 31,64 	[E.R.]

Požární úsek č. 3: knihovna	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	3,30	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

knihovna	39,4	3	120	5,00	0,00	0,7	0,90	5,25/1,75	1	0,00

internet	7,50	3,00	40,00	5,00	0,00	1,00	0,90	2,63/1,75	1	0,00

úklid	2,35	3,00	15,00	5,00	0,00	0,90	0,90	0,60/1,00	1	0,00

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

knihovna	5	0	0	5	1.1.2

internet	2	0	0	2	1.1.1

úklid	0	0	0	0	-

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	63,59 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	III

Plocha požárního úseku S	49,25	[m2]

Koeficient n	0,129

Koeficient k	0,182

Plocha otvorů pož.úseku So	8,48 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,70 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,06

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	107,81 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,73

Koeficient b	0,81

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	954,03 	[°C]

Čas zakouření te 	2,98 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	66,35 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	43,17 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 864,41 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	2,20

Požární úsek č. 4: sklad tenis	ČSN 73 0804

Počet užit. podl. v objektu	2	[-]

Poč.užit.nadz.pod.v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Koef. k4	1,00	[-]

Koef. k7	1,00	[-]

Poloha úseku - podlaží	nadzemní po.

Koeficient c	1,00

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Dodat.	Stálé	P1	P2	Koef.	Koef.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps			kp1	kp2	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[E.R.]	[E.R.]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

——————————————————————————————————————————————————————

sklad	22	3	40	0,00	5,00	0,40	0,05	0,90	1,00	1,76/0,80	1	0,00

Výsledky výpočtu:

Pravděpodobná doba požáru 	80,03 	[min]

Ekvivalentní doba požáru e	40,21 	[min]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	II

Teplota v hořícím prostoru	745,83 	[°C]

Plocha požárního úseku S	22,00 	[m2]

Plocha otvorů pož.úseku So	1,76 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	0,80 	[m]

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	40,25 	[kg.m-2]

Maximální plocha pož.úseku 	30 592,82 	[m2]

Čas zakouření te	3,42 	[min]

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru P1 	 0,40 	[E.R.]

Pravděpodobnost rozsahu škod zp. požárem P2 	 2,18 	[E.R.]

Požární úsek č. 5: soc. zařízení 2. NP	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	2	[-]

Výška objektu h	3,3	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

soc. zařízení	16,32	3	5	5,00	0,00	0,7	0,90	2,40/1,00	1	0,00

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	6,35 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	I

Plocha požárního úseku S	16,32	[m2]

Koeficient n	0,085

Koeficient k	0,117

Plocha otvorů pož.úseku So	2,40 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,00 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,03

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	10,00 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,80

Koeficient b	0,79

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	611,50 	[°C]

Čas zakouření te 	2,71 	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží	22,04

POŽÁRNÍ  RIZIKO:

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO I. SPB pro PÚ 5:

Dle tabulky 12 pol. 1-12 pro poslední nadzemní podlaží:

Požární stěny	REI 15DP3 	Požární stěna mezi PÚ 5 a CHÚC  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stěna mezi PÚ 1 a PÚ 5  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stropy	REI 15 DP3	Strop  nad 2. NP je dřevěný, trámový se sádrokartonovou konstrukcí s výslednou požární odolností EI 15 DP3

Požární uzávěry	EW15 DP3	Požární dveře z PÚ 5 do CHÚC budou s požární odolností EI 15 DP3-C3 ( celkem 3 kusy)

Obvodové stěny	REW 15DP1	Obvodové  stěny jsou z cihelného zdiva tl. 450 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO II. SPB pro PÚ 1, PÚ 2 a PÚ 4:

Dle tabulky 12 pol. 1-12 pro nadzemní podlaží:

Požární stěny	REI 30DP3 	Požární stěna mezi PÚ 3 a PÚ 4 je z cihelného zdiva tl. 300 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární stěna mezi PÚ 3 a PÚ 2 je z cihelného zdiva tl. 300 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární stěna mezi PÚ 4 a PÚ 2 je z cihelného zdiva tl. 300 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární stěna mezi PÚ 3 a CHÚC  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stropy	REI 30DP1	Strop  nad 1. NP je železobetonový – vyhovuje pro odolnost REI 90 DP1

Požární uzávěry	EW15 DP3	Požární dveře nebudou

Obvodové stěny	REW 30DP1	Obvodové  stěny jsou z cihelného zdiva tl. 450 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Dle tabulky 12 pol. 1-12 pro poslední nadzemní podlaží:

Požární stěny	REI 15DP3 	Požární stěna mezi PÚ 1 a CHÚC  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stěna mezi PÚ 1 a PÚ 5  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stropy	REI 15 DP3	Strop  nad 2. NP je dřevěný, trámový se sádrokartonovou konstrukcí s výslednou požární odolností EI 15 DP3

Požární uzávěry	EW15 DP3	Požární dveře z PÚ 1 do CHÚC budou s požární odolností EI 15 DP3-C3 ( celkem 4 kusy)

Obvodové stěny	REW 15DP1	Obvodové  stěny jsou z cihelného zdiva tl. 450 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PRO III. SPB pro PÚ 3:

Dle tabulky 12 pol. 1-12 pro nadzemní podlaží:

Požární stěny	REI 45DP3 	Požární stěna mezi PÚ 3 a PÚ 4 je z cihelného zdiva tl. 300 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární stěna mezi PÚ 3 a PÚ 2 je z cihelného zdiva tl. 300 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární stěna mezi PÚ 3 a CHÚC  je z cihelného zdiva tl. minimálně 150 mm – vyhovuje pro odolnost REI 120 DP1

Požární stropy	REI 45DP1	Strop  nad 1. NP je železobetonový – vyhovuje pro odolnost REI 90 DP1

Požární uzávěry	EW30 DP3	Požární dveře z PÚ 3 do CHÚC budou s požární odolností EI 30 DP3-C3 ( celkem 3 kusy)

Obvodové stěny	REW 45DP1	Obvodové  stěny jsou z cihelného zdiva tl. 450 mm – vyhovuje pro odolnost REI 180 DP1

Požární úsek chráněné únikové cesty č. 6:

V objektu je vytvořena jedna chráněná úniková cesta typu A vedoucí na volné prostranství. Součástí této CHÚC bude i sociální zařízení v 1. NP.

V souladu s ČSN 73 08 02 tvoří tato CHÚC samostatný požární úsek, chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi.

Požární odolnost dělicích konstrukcí je stanovena podle stupně pož. bezpečnosti přilehlých požárních úseků. Přilehlé požární úseky jsou v I. SPB, II. SPB, III. SPB. Konstrukce CHÚC vyhovují. Požárně dělicí konstrukce jsou z nehořlavých hmot (zděné stěny, betonové stropní panely).

hořlavé hmoty:

V chráněné únikové cestě není žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel zábradlí.

rozvody plynu:

V našem případě nebude v prostoru CHÚC vedeny volně rozvody plynu – plyn bude pod omítkou nebo bude obložen SDK s požární odolností 30 minut.

vzduchotechnika:

V CHÚC nebudou volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení.

kouřovody, rozvody páry:

Nebudou zde volně vedené kouřovody, rozvody středotlaké a vysokotlaké páry nebo toxických látek apod.

elektroinstalace:

Nebudou zde volně vedené elektrické rozvody (kabely), pokud tyto nemají izolace se sníženou hořlavostí kategorie B.

Rozvaděče umístěné na schodišti budou  v nikách ( bude provedeno jejich obezdění). Dvířka rozvaděčů budou provedena s požární odolností EI30DP1 (např. firmy Promat). Tento požadavek se týká i slaboproudých rozvodů včetně rozvaděčů a rozvaděčů výtahů.

V chráněných únikových cestách nebudou také umístěny předměty nebo jiná zařízení, zužující průchozí šířku únikových cest stanovenou výpočtem. Hydrantové skříně a rozvaděče budou zapuštěny do niky.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni. Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy. Podlahová krytina v CHÚC musí mít index šíření plamene is menší než 100 mm.min-1.

Dveře na únikových cestách:

Dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty nesmí být zajištěna při běžném zajištěna zástrčkami nebo jinými pevnými uzávěry. V našem případě jsou dveře jednokřídlové š minimálně 0,8 m – vyhovují , nebo jsou dvoukřídlové, z nichž jedno křídlo šířky 0,9 m je otvíravé a druhé je pevné.

CHÚC bude mít nouzové osvětlení.

Mezní délka CHÚC typu A je dle ČSN 73 0802 120 m. V našem případě je tato podmínka splněna. Délka ÚC cca 50 m.

Označení ÚC je  navrženo – viz bezpečnostní tabulky.

Výlez do půdního prostoru bude s požární odolností EI 15 DP3.

Větrání CHÚC je přirozené v souladu s čl. 9.4.2 a1) ČSN 73 0802 (prosinec 2000).

Úniková cesta bude větrána přirozeně otvíratelnými otvory ( okny nebo dveřmi ) o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží. Okenní otvory musí svým provedením a umístěním umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci  - otevírací mechanizmus  manuálně ovládaný smí být nejvýše 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy či schodišťového stupně.

EVAKUACE:

Pro PÚ 1:

Z PÚ 1 vede nechráněná úniková cesta po rovině  do CHÚC. ÚC začíná v nejvzdálenějším místě víceúčelového sálu . Maximální délka ÚC je 10,0 m. Na ÚC jsou dvoukřídlové dveře šířky 1,8 m, z nichž jedno křídlo šířky 0,9 m je otvíravé a druhé křídlo, které je za běžného provozu zavřené, bude mít pákový mechanizmus otvíravý shora dolů.

Mezní počet evakuovaných osob z požárního úseku je tab. 17 ČSN 73 0802 dán hodnotou 120 osob – podmínka je v našem případě splněna.

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

víceúčelový sál	102	0	0	102	3.2.a

klubovna	17	0	0	17	3.4

kuchyňka	0	0	0	0	-

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	Tu	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[A/N]

——————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	102/0/0	1. úsek	rovina	10,00	1,80	20,50	1,38	1,10	ano

Z výpočtu vyplývá, že délka i šířka ÚC vyhovuje.

Pro PÚ 2:

Z garáže vede úniková cesta přímo na volné prostranství. Na ÚC jsou k dispozici dveře šířky 3,3 m, z nichž jedno křídlo šířky 1,6 m je otvíravé a druhé je pevné. Maximální délka ÚC je 9,4 m. V garážích se neuvažuje s trvalým pobytem osob. Výpočet je proveden pro minimální počet 10 osob.

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	tu	tu	Min	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	vyp.	max.	šířka

[m]	[m]	[min]	[min]	[m]	[A/N]

————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	10/0/0	1. úsek	rovina	9,4	1,6	0,34	3,00	0,55	ano

Z výpočtu vyplývá, že délka i šířka ÚC vyhovuje.

Pro PÚ 3:

Z knihovny a internetu vede ÚC do CHÚC. Na ÚC jsou dveře šířky 0,8 m. Délka ÚC je maximálně 3,8 m.

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

knihovna	5	0	0	5	1.1.2

internet	2	0	0	2	1.1.1

úklid	0	0	0	0	-

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	Tu	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[A/N]

——————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	7/0/0	1. úsek	rovina	3,8	0,9	38,50	0,55	0,21	ano

Z výpočtu vyplývá, že délka i šířka ÚC vyhovuje.

V PÚ 4 a PÚ 5 se neuvažuje s trvalým pobytem osob. Z tohoto důvodu je možno evakuaci z PÚ považovat za vyhovující.

ODSTUPOVÉ  VZDÁLENOSTI:

Pro PÚ 1:

Odstup je stanoven pro okno o velikosti 1,5 x 1,75 m.

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	d	ds

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	[m]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,75	1,50	2,63	100,00	28,57	85,30	1,72

Pro PÚ 2:

Odstup je stanoven pro okno o velikosti 0,8 x 1,1 m a pro vrata o velikosti 3,2 x 3,2 m.

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Doba p.	Prům.in.	Odstup	Odstup

plocha	ploch	 (e)	tep.toku	d	ds

[m]	[m]	[m2]	[%]	[min]	[kW/m2]	[m]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,10	0,80	0,88	100,00	63,75	128,69	1,28

2. odstup	3,2	3,2	10,24	100,00	63,75	128,69	4,39

Pro PÚ 3:

Odstup je stanoven pro okno o velikosti 1,5 x 1,75 m.

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	d	ds

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	[m]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,75	1,50	2,63	100,00	73,59	137,93	2,31

Pro PÚ 4:

Odstup je stanoven pro okno o velikosti 1,1 x 0,8 m a pro dveře o velikosti 0,9 x 2,0 m

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Doba p.	Prům.in.	Odstup	Odstup

plocha	ploch	 (e)	tep.toku	d	ds

[m]	[m]	[m2]	[%]	[min]	[kW/m2]	[m]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	0,80	1,10	0,88	100,00	50,21	114,36	1,19

2. odstup	2	0,9	1,80	100,00	50,21	114,36	1,66

Odstup od střešního pláště:

V souladu s čl. 8.15.4 ČSN 73 0802 (prosinec 2000) není střešní plášť požárně otevřenou plochou. Požárně nebezpečný prostor od střešního pláště se nevytváří, odstupy se nestanovují.

V požárně nebezpečném prostoru nejsou (a po celou existenci stavby nebudou) volné skládky hořlavých hmot. Nejsou zde požárně otevřené plochy jiných objektů a jiných požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranice stavebního pozemku.

POŽÁRNÍ  VODA - VNĚJŠÍ HYDRANTY:

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

Skutečnost:

Stávající hydranty  jsou napojeny na potrubí minimálně  DN 100, průtok vody Q = minimálně 6 l/s.

Vzdálenost hydrantu od řešeného objektu  je do 100 metrů, mezi sebou do 250 metrů.

POŽÁRNÍ  VODA - VNITŘNÍ HYDRANTY:

b) Vnitřní odběrná místa

Pro PÚ 1  Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=3 368,30).

Pro PÚ 2 Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=3 995,00).

Pro PÚ 3 Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=5 309,50).

Pro PÚ 4 Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=990,00).

PROTIPOŽÁRNÍ  ZÁSAH:

Pro prvotní zásah se uvažuje s hasicími přístroji:

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP pro PÚ 1 a PÚ 5

Počet PHP	2 (přesně 1,87)

NHJ = 6 . nr = 6 . 2 = 12 hasících jednotek

Dva kusy PHP s hasící schopností 21 A, každý o 6ti hasících jednotkách budou umístěny v sálu.

Pro PÚ 2 - Dle vyhl. 23/208 bude v garáži jeden kus PHP ( práškový) s hasící schopností 183 B.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP pro PÚ 3

Počet PHP	1 (přesně 0,90)

NHJ = 6 . nr = 6 . 1 = 6 hasících jednotek

Jeden kus PHP s hasící schopností 21 A, o 6ti hasících jednotkách bude umístěn v knihovně.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP pro PÚ 4

Počet PHP	1 (přesně 0,59)

NHJ = 6 . nr = 6 . 1 = 6 hasících jednotek

Jeden kus PHP s hasící schopností 21 A, o 6ti hasících jednotkách bude umístěn ve skladu.

Vnější zásahové cesty a zásahové cesty se nepožadují. Přístupová komunikace vede k objektu, má šířku minimálně 3,0 m. Přístupová komunikace umožňuje příjezd vozidel alespoň do vzdálenosti 20 metrů od vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.

TECHNICKÁ  ZAŘÍZENÍ:

Prostupy rozvodů:

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny hmotami o požární odolnosti stejné jako je požárně dělící konstrukce (45 a 30 minut), hmota musí mít hořlavost A, B nebo C1.

Vytápění:

Vytápění v posuzovaném objektu bude  pomocí kotle na plyn o výkonu do 50 kW  ( případně dvou kotlů, každý o výkonu do 50 kW). Veškeré nové rozvody budou napojeny na stávající rozvody. Použití lokálních spotřebičů a zdrojů tepla je dle ČSN 06 10 08.

Elekt. energie:

Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou. Ke kolaudaci bude předložena revizní zpráva el. instalace. Hlavní vypínač objektu bude umístěn u vstupu do objektu .

Elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení stavebního objektu musí mít zajištěnou dodávku el. energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení ze zdroje druhého.

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu.

Všechna zařízení ( nouzové osvětlení), která musí zůstat funkční při požáru budou napojena z hlavního rozvaděče před hlavním vypínačem. Budou napojena kabely funkčními při požáru. Veškeré kabely budou uloženy pod omítkou s krytím nejméně 10 mm.

Jedná se o nouzové osvětlení objektu

V objektu budou tlačítka vypínající elektroinstalaci takto:

U vstupu do objektu  budou umístěna tlačítka  „ Central stop“ a „ Total Stop“. Při stisknutí tlačítka  „ Central stop“ budou odpojena veškerá zařízení mimo těch, která slouží v případě  požáru ( nouzové osvětlení).

Při stisknutí tlačítka  „ Total stop“ budou odpojena všechna el. zařízení.

Nouzové osvětlení bude v provozu pouze při vypnutí  CENTRAL Stop. Toto nouzové osvětlení bude přes stykač přepojeno do požárního rozvaděče. Při vypnutí  TOTAL Stop bude nouzové osvětlení funkční ještě cca 1 hod z náhradních aku baterií, které jsou v každém nouzovém osvětlení.

Požárně bezpečnostní tabulky:

Bezpečnostní tabulky  a značky budou osazeny podle požadavků ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 8012 Požární tabulky a podle nařízení vlády 11/2002 alespoň v rozsahu:

- Je navrženo označit každý hlavní vypínač

CENTRAL STOP

TOTAL STOP

- Veškeré rozvodné skříně, rozvaděče, ovládací skříně elektroinstalace a pod musí být označeny bleskem

- Je navrženo označit Hlavní uzávěr vody

- Je navrženo označit požárně bezpečnostní zařízení

- Je navrženo označit požární dveře dle vyhl. 202/99 Sb

- Označení únikových cest – v rámci nouzového osvětlení či pod ním ( svítidla apod. V místech bez nouzového osvětlení je navrženo označení únikových cest ve smyslu ČSN ISO 3864 a ostatních předpisů.. Z místa, kde není viditelný východ, je nutné vidět alespoň bezpečnostní tabulky s vyznačeným směrem úniku.

Vzduchotechnika:

Vzduchotechnické odvětrávání, řešené v objektu, je řešeno dle ČSN 73 0872.

Odvětrání sociálního zařízení je pomocí ventilátorů. VZT potrubí je z nehořlavého materiálu a výfuk  je vyveden nad střechu. Prostupy stropem budou požárně utěsněny.

OSTATNÍ:

Konstrukce řešící požárně bezpečnostní opatření musí provádět pouze firma s atestem k uvedené činnosti. Použité konstrukce pro tyto účely musí mít atest výrobce. Oprávněná osoba předá při kolaudaci prohlášení o provedení požárně bezpečnostního zařízení v souladu s normami a předpisy.

Požární dveře včetně zárubní budou označeny v souladu s vyhláškou č. 202/1999 Sb.

Projekt a realizaci požárně bezpečnostní zařízení provede odborná osoba

Při dalším stupni projektování a při provádění stavby je nutné dodržovat toto požárně bezpečnostního řešení při splnění podmínek norem a přepisů souvisejících s požární bezpečností staveb. (Zákon č. 237/2000 o požární ochraně, vyhl. 246/2001 o požární ochraně, vyhl. 23/2008  a další).

Ing. Yveta Jílková

Plzeň, 06.08.2008