## silniční svítidlo
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Klatovech - 5.etapa |  |  | Příloha č. 10 ZD
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | Parametr | Požadavek zadavatele | Parametr Svítidla
(doplní účastník)
1 | Funkce konstantního světelného toku - CLO | ANO / NE | ANO | (doplní účastník)
2 | Náhradní teplota chromatičnosti 2 700 K | CCT (K) | 2700 | (doplní účastník)
3 | Index podání barev | CRI ( Ra) | ≥ 70 | (doplní účastník)
4 | Podíl světelného toku do horního poloprostoru | ULOR ( %) | max 0 % | (doplní účastník)
5 | Různé optické charakteristiky pro typy komunikace - min.15 variant pro totožný design a k tomu min. 5 různých pravostranných přchodových charakteristik (pro zachování jednotného designu svítidel přechodových i komunikačních). Křivky budou pojmenované a vyobrazené v PDF jako příloha dokumentace. Na vyžádání budou zadavateli poskytnuty jako LDT data, pro případné použití ve výpočtovém softwaru. | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
6 | Ochrana proti přepětí | U ov ( Kv) | 10 | (doplní účastník)
7 | Krytí svítidla v prostoru optické části i v prostoru elektrovýzbroje | IP | 66 | (doplní účastník)
8 | Třída ochrany | CL | II | (doplní účastník)
9 | Těleso svítidla z tlak. hliníkové slitiny, samočistící / zamezení usazování nečistot/ bez žebrování na povrchu | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
10 | Barva korpusu svítidla v RAL 7024, grafitová šedá | RAL | 7024 | (doplní účastník)
11 | Světelné zdroje s možností dodatečné teplotní ochrany | ANO/NE | ANO | (doplní účastník)
12 | Mechanická odolnost | IK | 09 | (doplní účastník)
13 | Hmotnost | kg | 6.9 | (doplní účastník)
14 | Otevření a zavření korpusu svítidla bez použití nářadí, otevírání směrem nahoru | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
15 | Po otevření obě poloviny svítidla zůstanou bezpečně spojené k sobě (bez rizika pádu části svítidla) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
16 | Výměna komponent bez nutnosti deinstalace svítidla z výložníku nebo sloupu a bez nutnosti odpojení od napájecího kabelu. Konstrukce svítidla musí umožnit tento úkon v rámci běžné údržby v místě osazení (bez nutnosti odmontovat svítidlo) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
17 | Konstrukčně oddělená předřadná a optická část svítidla | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
18 | Nožový odpojovač, který odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
19 | LED moduly s kvalitním pasivním chlazením bez vnějšího žebrování a vlastní tepelnou ochranou při přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti a ochrany čipů), | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
20 | Aretovací mechanismus při otevření svítidla | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
21 | Optický systém nesmí být tvořen COB čipy (tj. jeden velký čip) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
22 | Optický systém musí být tvořen čočkami, nikoly reflektory (sekundárními odtaznými plochami - nepřipouští se ani lesklé nebo odrazivé estetické zakrytí částí v okolí LED čipů) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
23 | Oválný a oblý tvar svítidla (pro jednotný ráz lokality, kde již tato nebo velmi podobná svítidla byla použita) se samočistící funkcí proti nečistotám | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
24 | Nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí ventilátorů | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
25 | Provozní teplota v minimálním rozmezí -30 až +50 stupňů C | ° C | ANO | (doplní účastník)
26 | Samostatně vyměnitelný elektronický předřadník i LED světelný zdroj včetně optické části přímo na svítidle provozovatelem soustavy. | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
27 | Svítidla musí umožňovat vyjmutí / výměny / opravy bloku elektrické části svítidla - napájecího bloku . | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
28 | Minimální doba životnosti svítidla vč. LED zdrojů a předřadníku musí být min. 100 000 provozních hodin při L90B10 - viz parametr č. 40 | hod. | min. 100.000 | (doplní účastník)
29 | Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
30 | Programování a úprava předřaedné části (změna regulace, nebo proudu) bez fyzického připojování pomocí kabelů, nýbrž čtečkou NFC apod. z důvodu kompatibility současného hardwaru | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
31 | Možnost nastavení min. 5 úrovní stmívání | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
32 | Možnost náklonu svítidla minimálně v rozsahu min. +/-15 stupňů | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
33 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale plynule, pozvolna v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%. Může být vyžádána demonstarce této funkce, že tímto svítidla skutečně disponují) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
34 | Možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 60 nebo 76 mm ( na jiné průměry je možno použít redukci ) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
35 | Prohlášení o shodě (CE) | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
36 | Deklarace o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) vč. fotodokumentace | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
37 | Protokol o IP | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
38 | Prorokol o IK | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
39 | Certifikace ENEC+ pro nabízená svítidla vč. Fotodokuemntace o provedené zkoušce. Číslo protokolu/certifikátu může být u zkušebny prověřeno, zda je skutečně evidováno a s protokolem nebylo manipulováno | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
40 | Doložit tzv. test report LM-80 o extrapolaci životonosti LED čipů 2700K dle metodiky TM-21 pro ukazatel L90 za taploty Ts=85°C | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
41 | Doložit vzorek svítidla vč. náhradních dílů v podobě náhradních LED modulů a optiky. Tyto LED moduly a optiky budou shodné (rozumějme kompatibilní nebo plně zaměnitelné) s již naskladněnými a použitými v okolních lokalitách VO, pro možnost výměny/záměny v případě poruchy nebo poškození. LED moduly předloženého vzorku a následně dodaných svítidel musí být vhodné též pro instalaci již naskladněných clonících mřížek. | ANO/ NE | ANO | (doplní účastník)
42 | Záruka na celé svítidlo (tj. jak samotné svítidlo, tak LED čipy, tak i předřadník) | měsíc | min. 120 / 120 měsíců | (doplní účastník)
SVÍTIDLO VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ : |  | (doplní účastník)
Svítidlo nevyhovuje v těchto parametrech (doplnit čísla označení) |  | (doplní účastník)
V…………………………….dne : Podpis oprávněné osoby, razítko : …………………………….……………