Dokument

Textová část

D 401.1

Název stavby

„KLATOVY - CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI - OBJEKT DOPRAVNÍ STAVBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ“

SO 401 Přeložka veřejného osvětlení

Zakázka :

220820

Zpracovatel:

Šinfelt s.r.o.

Štěpán Tintěra

Tel.: 725 745 222						Datum vydání: 09/2023

Průvodní zpráva

Souhrnná zpráva

Staveniště a provádění stavby

Technická zpráva

Obsah:

- Průvodní zpráva

A.1.	Základní identifikační údaje

A.2.	Zdůvodnění stavby

A.3.	Výchozí podklady

A.4.	Členění stavby

A.5.	Termíny

A.6.	Související investice a koordinační opatření

B.		Souhrnná zpráva

B.1.	Charakteristika území

B.2.	Rozsah stavby

B.3.	Mapové a geodetické podklady

B.4.	Péče o bezpečnost práce

B.5.	Vliv na životní prostředí

B.6.	Odpady

B.7.	Geodetické zaměření

B.8	.	Požadavky na protipožární ochranu

C.		Staveniště a provádění stavby

C.1.	Zajištění provozu při montáži

C.2.	Podmínky pro předání staveniště a zahájení výstavby

C.3.	Zařízení staveniště

- Technická zpráva

D.1.	Technické údaje

D.2.	Vliv prostředí

D.3.	Použitý materiál

D.4.	Popis stavby

D.5.	Křižovatky a souběhy

D.6.	Závěr

A. Průvodní zpráva

A.1. Základní identifikační údaje

Název stavby:	KLATOVY - CYKLOSTEZKA PODÉL I/22 V PUŠKINOVĚ ULICI - OBJEKT DOPRAVNÍ STAVBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Charakter stavby:		výstavba

Položka plánu:

Místo stavby:			Klatovy

Ulice:

Kraj:				Plzeňský

Katastrální území:		Klatovy

Investor:			Město Klatovy

Sídlo investora:		Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Provozovatel stavby:		TS Klatovy

Způsob provádění stavby:	dodavatelsky

Zhotovitel stavby:		dle výběrového řízení

Stupeň dokumentace:		provádění stavby

A.2. Zdůvodnění stavby

Stávající umístění lampy VO v místě pro přecházení, je nevhodné a proto je je řešeno přeložení sloupu do nové pozice. Stávající lampa je koncová, její přesunutí bude řešeno naspojkováním stávajícího vedení a prodloužení do nově usazené lampy.

A.3. Výchozí podklady

-Katastrální mapa v měřítku  1 : 1000

-Požadavek investora

-Stanoviska dotčených organizací

A.4. Členění stavby

Kabel NN

A.5. Termíny

dle možností investora

A.6. Související investice a koordinační opatření

Podmínkou výstavby je vyřešení majetkoprávních vztahů pro pokládku kabelu na cizí pozemky.

B. Souhrnná zpráva

B.1. Charakteristika území

Zábor ZPF a LPF – není.

Chráněné objekty a prostory – nejsou.

Závěrečná úprava území – uvedení staveniště do původního stavu zajišťuje investor prostřednictvím dodavatele.

B.2. Rozsah stavby

Délka trasy podzemního vedení VO CYKY-J 4x10				36m

Chránička KF09063 								30m

Drát FeZn d=10mm								36m

Demontáž a opětovná montáž svítidla včetně sloupa			1ks

B.3. Mapové a geodetické podklady

Při zpracování bylo použito katastrální mapy 1 : 1000. Seznam dotčených parcel: (výkres D 401.2)

B.4. Péče o bezpečnost práce

Je nutno dodržovat ČSN (hlavně řady 3431..), bezpečnostní předpisy (vyhlášky 324/90 Sb. A 48/82 Sb.) a technologické postupy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti části VN – v blízkosti VN. (Příkaz “B“). Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

B.5. Vliv na životní prostředí

Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu. Stavební technika bude kontrolována, aby se předešlo úniku ropných látek. Provoz staveniště se bude řídit běžnými hygienickými předpisy.

Vzhledem k charakteru stavby nelze zabránit znečištění komunikace výkopovým materiálem – bude odstraňováno průběžně strojně a manuálně.

Zeleň: V dotčeném území se nenachází vzrostlá náletová zeleň.

Vodní zdroje: Nenachází se.

Ovzduší: Stavba jako taková nemá vliv na ovzduší. Při pokládce kabelů při práci zemních strojů, je nutné použít prac. Stroje s platným STK, zejména na kouřivost strojů a těsnost hydraulických systémů.

B.6. Odpady

Hlinitopísčitý výkopek vzniklý po výkopech je čistý, nekontaminovaný a bude rozhrnut na místě samém, přebytek odvezen na povolenou skládku.

B.7. Geodetické zaměření

Před zahájením stavby je nutno geodeticky vytýčit hranice pozemkových parcel tak, aby bylo jednoznačně jasné kudy povede kabelový výkop.

Před dokončením je nutno provést zaměření skutečného provedení stavby.

B.8. Požadavky na protipožární ochranu

Při stavbě: požární předpisy týkající se motorových vozidel a stavebních strojů – zabezpečují obsluhy.

Zařízení staveniště – předpisy vyvěšenými na místě ZS.

Při výkopu nebude výkopek zakrývat vodovodní uzávěry a hydranty.

Při výkopu bude zachován průjezd šíře 3m.

C. Staveniště a provádění stavby

C.1. Zajištění provozu při montáži

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření. Dodávka el. energie bude přerušována ve spolupráci s provozovatelem VO. Při provádění prací je třeba dodržovat závazné normy ČSN, IEC a technologické postupy.

C.2. Podmínky pro předání staveniště

-dodržení podmínek stavebního povolení

-vytýčení všech podzemních zařízení

-zajištění spolupráce s provozovatelem VO

-povolení vstupu na pozemky

-výkopové povolení

C.3. Zařízení staveniště

Vlastní mobilní zařízení staveniště bude v místě určeném investorem po dohodě dodavatele s vlastníkem pozemku.

D. Technická zpráva

D.1. Technické údaje

Napěťová soustava:		AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz/TN-C

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

Živých částí: 			polohou, dvojitou izolací a krytím

Neživé části: 			automatickým odpojením od zdroje použitím

nadproudových jistících prvků

Energetická bilance VO

Příkon VO nebude navýšen, jedná se pouze o posunutí stáv. svítidla VO včetně sloupu.

D.2. Vlivy prostředí

Venkovní prostory: 		nebezpečné AB8

Námrazová oblast: 		lehká

Třída znečištění ovzduší: 	II

Třída zeminy: 			3,4

D.3. Použitý materiál

Uzemnění:					FeZn d=10mm

Kabel NN-VO:				CYKY-J 4x10 uložen v chráničce v zemi

Kabel NN-VO:				CYKY-J 3x1,5

Kabelová spojka na CYKY 4x10		1ks

Chránička:					KOPOFLEX 09050

Stožár VO K6-133/60				1ks (stávající)

Svítidlo Hellux 417 				1ks (stáavjící)

D.4. Popis stavby

1. Projekt řeší přesunutí stávajícího svítidla VO z místa pro přecházení. Stávající sloup bude opatrně demontován včetně osazeného svítidla pro opětovnou montáž do nové pozice viz. výkresová část D401.2. Stávající vedení VO bude vyměněno, napojené bude v předchozí lampě, ve které se stávající kabel odpojí a zavede se do ní vyměněný (dostatečně dlouhý) kabel CYKY-J 4x10, který bude napájet přesouvanou lampu v nové pozici. Společně s kabelem bude také provedeno nastavení zemnícího drátu FeZn d10mm. Kabel a zemnění bude zavedeno do plastového pouzdra v základu pro osazení sloupu. Uložení vedení bude ve výkopu 35/60 v chodníku Způsob spínání je zachován a bude stejný jako v celé ulici. Umístění a uložení nového stožárů VO viz. výkresová dokumentace. Dokumentace je vypracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.

2. Kabel CYKY-J 4x10

Výkres situace D401.2

Před započetím prací se provede vytýčení hranic pozemků, stávajících podzemních zařízení a splní se podmínky stavebního a výkopového povolení. Po vytýčení podzemních zařízení se mohou provést korekce tras na projednaných parcelách za předpokladu dodržení prostorové normy. Vytýčení podzemních vedení provede správce příslušné sítě, případně geodet, pokud budou známi souřadnice uložení sítě.

2.1	Kabelové vedení pro veřejné osvětlení (dále jen VO), bude uloženo ve výkopu dle výkresové dokumentace. Přeložení veřejné osvětlení bude provedeno napojením z předposlední lampy VO v ulici Ječná. Stávající kabel bude vyměněn za nový, (požadavek provozovatele). Nově položený kabel bude také v provedení CYKY 4x10 mm2 a bude uložen ve výkopu 35/60. Trasa a umístění stožárů je zakresleno ve výkrese D401.2. Spínání VO je stávající jako v celé části města Klatovy.

V kabelovém výkopu od místa napojení je uloženo zemnící vedení FeZn o průměru 10mm. Každý světelný bod bude samostatně jištěn pojistkou 6A v každé svorkovnici.

2.2	Usazení stožárů

Celkem budou usazeny 1ks nových stožáru, osazení stožárů VO do terénu je na výkrese D401.3. Betonový základ musí být opatřen plastovým pouzdrem d=250mm, do kterého se stožár zasune, zaklínuje dřevěnými klíny a po vyrovnání se obsype pískem a zhutní. Nad základem se provede betonový límec. Vnitřní průměr pouzdra musí být minimálně o 100mm větší než je průměr stožáru, pouzdro nesmí být z porézního materiálu (např. osinkocement). Na dně pouzdra je třeba umístit podložku z mechanicky pevného materiálu (dlaždice).

D.5. Křižovatky a souběhy

Při křižování a souběhu s podzemními zařízeními je nutno dodržet ochranná pásma jednotlivých sítí dle zákona 458/2000Sb., tzn. dodržet podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu, dále ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického. Podzemní zařízení jsou zakreslena v situačních plánech tak, jak byla převzata od příslušných správců. Zákresy jsou orientační a neslouží jako vytyčovací výkres.

Je bezpodmínečně nutné při realizaci respektovat.

Odstupy při soubězích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy:

kabely VN – kabely NN	- 0,2 m		kabely VN – kabely VN	- 0,2 m

kabely VN – sděl.kabely	- 0,3-0,8 m	kabely VN – plynovod	- 0,4-0,6m

kabely VN – vodovod	- 0,4 m		kabely VN – kanalizace	- 0,5 m

kabely NN – kabely NN	- 0,05 m	kabely NN – sděl.kabely	- 0,1-0,3 m

kabely NN – plynovod	- 0,4-0,6 m	kabely NN – vodovod	- 0,4m

kabely NN – kanalizace	- 0,5 m

Odstupy při kříženích podzemních sítí (dle ČSN 73 6005) – nejčastější případy:

kabely VN – kabely NN	- 0,2 m		kabely VN – kabely VN	- 0,2 m

kabely VN – sděl.kabely	- 0,1-0,8 m	kabely VN – plynovod	- 0,1-0,2 m

kabely VN – vodovod	- 0,2-0,4 m	kabely VN – kanalizace	- 0,5 m

kabely NN – kabely NN	- 0,05 m	kabely NN – sděl.kabely	- 0,1-0,3 m

kabely NN – plynovod	- 0,1 m		kabely NN – vodovod	- 0,2-0,4 m

kabely NN – kanalizace	- 0,3 m

D.6. Závěr

Veškeré elektromontážní práce budou provedeny dle platných norem ČSN s ohledem na nutnost dodržení evropských předpisů a standardů a dodržení bezpečnosti práce.

Elektroinstalace (včetně uzemnění) musí být provedena v souladu se všemi předpisy a ČSN platnými v době realizace. Dodavatelská firma musí zajistit vedení realizace stavby autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 350/2012 Sb. na základě požadavku Stavebního zákona.

Dále bude vhodným konstrukčním a dispozičním řešením v průběhu projektové přípravy (umístění rozvaděčů, umístění kabelových tras, ochrana kabelů před poškozením atd.) eliminováno nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize el. instalace

a pořízení revizní zprávy dle ČSN 33 2000-6 ed. 2 a požadavku vyhlášky č. 73/2010 Sb., §1.