## Sheet1
Výkaz výměr
Zakázka: |  | Instalace FVE - ČOV Klatovy
Zadavatel/Objednatel: |  | město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Stavba: |  | Fotovoltaická elektrárna o celk. výkonu min. 230.00 kWp vč. akumulace o kapacitě min. 130.00 kWh
Místo realizace: |  | Koldinova 530, 339 01 Klatovy I
| materiál |  | jedn | výměra | jedn. cena | cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel o výkonu min 510 Wp, účinnost min. 22%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  | ks | 452
2 | Síťový střídač- výkon min. 50kVA, min. 5 MPP trackerů, IP65, možnost venkovního použití, integrovaný DC odpojovač, integr. ochrana přepětí DC, zkratu AC, Modbus, WLAN, RS485, plynulá řiditelnost dodávaného výkonu, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, EN 50438 |  | ks | 3
3 | Síťový střídač - výkon min. 30kVA, min. 3 MPP trackerů, IP65, možnost venkovního použití, integrovaný DC odpojovač, integr. ochrana přepětí DC, zkratu AC, Modbus, WLAN, RS485, plynulá řiditelnost dodávaného výkonu, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, EN 50438 |  | ks | 3
4 | Akumulátorový úložný systém o kapacitě min. 130 kWh, garance min. 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie, IEC 63056, IEC 62619, IEC 62620 |  | kpl. | 1
5 | Akumulátorové střídače (nabíječe) pro akumulátorové úložiště - celkový výstupní výkon min. 40 kVA, nabíjení a vybíjení min. 25 A, provozní teplota -25° -> +60°C, IP 65, záruka min. 10 let |  | kpl. | 1
6 | Nosná hliníková konstrukce pro 452 ks FVE panelů, certifikovaný výrobce |  | kpl. | 1
7 | zemní práce, řízený protlak |  | kpl. | 1
8 | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 7 větví solárních panelů |  | ks | 6
9 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez min. 1x6 mm2, barva černá |  | m | 6000
10 | Stejnosměrný konektor MC-4 ( - ) |  | ks | 300
11 | Stejnosměrná konektor MC-4 ( + ) |  | ks | 300
12 | Oceloplechový uzavřený kabelový žlab vč. uchycení |  | m | 400
13 | Rozvaděč AC - jištění síťového střídače, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, hlavní vypínač 3x125A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop - jištění jednotlivých okruhů |  | kpl. | 6
14 | Rozvaděč centrální se síťovou ochranou a centrálním rozpadovým bodem |  | ks | 1
15 | Rozváděč RTU |  | KS | 1
16 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  | kpl. | 1
17 | CYKY-J 5x35 mm2 |  | m | 800
18 | CYKY-J 5x25 mm2 |  | m | 100
19 | CYKY-J 3x1.5 mm2 |  | m | 60
20 | FTP cat. 6e 4x2x0,5 mm2 |  | m | 1100
21 | Drát FeZn 8mm |  | m | 500
22 | CYKY-J 5x185mm2 |  | m | 40
23 | CYA 16, UV odolný |  | m | 5000
24 | CYA 25 |  | m | 400
25 | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT |  | kpl. | 1
26 | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu |  | kpl. | 1
27 | Datový router internet - pro vytvoření místní sítě |  | ks | 1
28 | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE |  | kpl. | 1
29 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  | ks | 2
30 | Datová koncovka RJ-45 |  | ks | 50
31 | Kabelová trasa, žlab drátěný, nebo plechový vč. montáže a příslušenství |  | ks | 60
32 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  | kpl. | 1
33 | Montáž kabelů |  | kpl. | 1
34 | Doprava materiálu na střechu objektu |  | kpl. | 1
35 | Montáž FVE panelů |  | ks | 1
36 | Montáž a oživení měničů |  | ks | 1
37 | Funkční zkouška a testovací provoz |  | kpl. | 1
38 | Revize |  | kpl. | 1
39 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  | kpl. | 1
40 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl. | 1
41 | Stavební práce, vrtání běžných prostupů, zazdívání prostupů, vybílení, začištění |  | kpl. | 1
42 | Jádrové vrtání |  | ks | 6
43 | Bezpečnostní prvky, výstražné značení a tabulky |  | kpl. | 1
44 | Požární ucpávky |  | ks | 6
45 | MTP 25//5A/5A – 10VA, t.p. 0,5S |  | ks | 3
46 | MTN - 22000///√3//100/√3/100/√3/100/√3, 10VA, t.p. 0,5 vč. příslušenství |  | ks | 3
47 | signalizace stavu v poli VN |  | ks | 2
48 | propojovací vedení RTU vč. montáže |  | m | 20
49 | propojovací vedení do EMR vč. montáže |  | m | 20
50 | výchozí revize VN/NN |  | ks | 1
51 | úřední ověření MTP/MTN |  | ks | 6
52 | práce - demontáž/montáž MTP/MTN - technik VN |  | h | 30
53 | úprava EMR |  | h | 6
54 | zkratovací svorkovnice, pojistkový odpojovač, zámečnické úpravy |  | ks | 1
55 | propojovací vedení VN v poli měření |  | m | 5
56 | zajištění pracoviště VN - příkaz B |  | ks | 1
57 | průzkum na místě, koordinace zakázky, inženýring |  | ks | 1
Celková cena bez DPH
DPH
Celková cena s DPH