## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 25-050201 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SEN gastroprovozu ZŠ Plánická | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Klatovy | [8 empty] | Datum: |  | 13. 2. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Energy Benefit Center a.s. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | BC. Anna Tušová | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | KAVRO | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 25-050201
| Stavba: | [6 empty] | SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
| Místo: | [6 empty] | Klatovy | [6 empty] | Datum: |  | 13. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Energy Benefit Center a.s. | [6 empty] | Projektant: |  | BC. Anna Tušová |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | KAVRO
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 25-050201.1 |  |  |  | Bourací práce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1f104f9f-2e78-493b-8f11-956f225b2d26} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
/ |  | 25-050201.2 |  |  |  | Nové konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ff681c4c-695c-443d-9bcb-cc9ef518e403} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
/ |  | 25-050201.3 |  |  |  | EI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1c986eca-2689-4f8a-b076-c20d9bc1f8db} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
/ |  | 25-050201.4 |  |  |  | ÚT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {881d26fe-cf18-4b53-85c9-77d91f75120c} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
|  | 25-050201.5 |  |  |  | VZT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
/ |  |  | 25-050201.5.1 |  |  |  | VZT-1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1157e0d7-4609-482b-911c-ea119b6465b8} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  |  | 25-050201.5.2 |  |  |  | VZT-2 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a269e417-b4db-4af6-9d0e-f9a568426625} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  |  | 25-050201.5.3 |  |  |  | VZT-3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {011929e8-d65d-4e62-8657-5de799212bde} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  |  | 25-050201.5.4 |  |  |  | V-01 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f54cb80f-54aa-4ae0-83dd-76915b71ffd9} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  |  | 25-050201.5.5 |  |  |  | Demontáž | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {24648897-16f1-4219-88b9-f1e8151e6432} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  |  | 25-050201.5.6 |  |  |  | Společné | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6ebc4b0a-463d-45b4-9ffd-bf04b101501b} | {4a3a303d-e7b6-4c47-8d9e-2b1954d093d2}
/ |  | 25-050201.6 |  |  |  | ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1765191a-92c2-4c3d-9ecb-82c6c9538ca3} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2
/ |  | 25-050201.7 |  |  |  | Gastro | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cc438af3-1f6e-4aee-95c0-4a49d0ff8def} | {0372eaa9-0a9d-4bce-a741-9fbb0b42973c} | 2

## 25-050201.1 - Bourací práce
{1f104f9f-2e78-493b-8f11-956f225b2d26}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.1 - Bourací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.1 - Bourací práce
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005564 |  | 17.8253 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005564 |  | 17.6381 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005564 |  | 17.6381 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm | m2 | 29.651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 9.1325 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565363604
| VV |  | B.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36*(2,99+0,15)*3 |  | 31.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.651 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807283779
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,06*3,36 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*3,36 |  | 29.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*3,36 |  | 8.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 137.156 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2016187906
| VV |  | 68,578*2 |  | 137.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 včetně křídel | m2 | 17.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.0823 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509539083
| VV |  | B.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*1,96*5 |  | 14.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50*1,98 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 971033231 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1326663336
| VV |  | B.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,1*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,12*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.15 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66460240
| VV |  | B.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,24*0,14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,25*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,16*0,16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.27 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -955795220
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,25*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,45*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788049046
| VV |  | B.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,24*0,15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1.608 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.11095 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1799376476
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,505*0,4 |  | 0.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,315 |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*0,4 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*0,355 |  | 0.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4 |  | 0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 971033531 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 5.199 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.4037 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386488591
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,63 |  | 0.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,12*0,63 |  | 0.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*0,63 |  | 0.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,84*0,4 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,315*0,4 |  | 0.526 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*0,355 |  | 0.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,45 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,4 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.199 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.297 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5346 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37816761
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,45*0,33 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,4*0,33 |  | 0.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | m2 | 1.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.378 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406925196
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*1,12 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 977131119 | Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0.003 | 0.006 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555927428
| VV |  | Prostupu pro EI | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*7 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*5 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.000861 | 0.017 | 0.0119 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530259734
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*6 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.000639 | 0.029 | 0.01305 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1708371689
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 977151124 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.002684 | 0.056 | 0.0616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1592222649
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*7 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*1 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm | m | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.00033 | 0.11 | 0.011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -580969862
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00087 | 0.017 | 0.0102 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647577385
| VV |  | B.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*1 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 978011111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 % | m2 | 576.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.1522 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424168718
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 75,1 |  | 75.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 68,5 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" 47,77 |  | 47.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 23,2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 978013111 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 % | m2 | 1613.994 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 3.228 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 505902475
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 81,55*2,99 |  | 243.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 23,26*2,99 |  | 69.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 24,24*2,99 |  | 72.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,29*2,99 |  | 90.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 36,05*2,99 |  | 107.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 19,09*2,99 |  | 57.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 |  | 352.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 11,96*2,95 |  | 35.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 15,84*2,95 |  | 46.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 13,15*2,93 |  | 38.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 18,12*2,94 |  | 53.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 16,42*2,97 |  | 48.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 13,78*2,79 |  | 38.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 17,0*2,96 |  | 50.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 9,37*2,97 |  | 27.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 11,65*2,97 |  | 34.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 12,12*2,97 |  | 35.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 9,72*2,96 |  | 28.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 8,38*2,96 |  | 24.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 5,45*2,96 |  | 16.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 4,61*2,96 |  | 13.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 4*2,96 |  | 11.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 35,06*2,94 |  | 103.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 8,98*2,94 |  | 26.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 9,56*2,97 |  | 28.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 7,44*2,97 |  | 22.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 7,05*2,97 |  | 20.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 7,2*2,97 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory"-106,9 |  | -106.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1613.994 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 17.825 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150818273
22 | K | 997013501.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17.825 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081485234
23 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 338.675 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1758343961
| P |  | Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 20 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 17,825*19 |  | 338.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013831-R | Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem | t | 17.825 |  | 0 | Vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 624567874
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.18725 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.18725 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.17145 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427772857
| VV |  | B.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,06*3,36 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*3,36 |  | 29.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*3,36 |  | 8.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 52.68 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.015804 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416027405
| VV |  | 9,06*2+3,36*2-1,50-1,45 |  | 21.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*2+3,36*2-1,45-1,45-1,45 |  | 19.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*2+3,36*2-1,0 |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 25-050201.2 - Nové konstr...
{ff681c4c-695c-443d-9bcb-cc9ef518e403}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.2 - Nové konstrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.2 - Nové konstrukce
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 21.1676 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 19.3796 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.4489 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310271031 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 m | m2 | 0.504 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.19012 | 0.09582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964483421
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,63 |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 10.704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 0.86285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 405549312
| VV |  | N.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,5 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2,0*3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*0,63 |  | 0.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,5 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340271041-Rx01 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,25 tvárnicemi pórobetonovými tl do 150 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 1.6122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 423017229
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,315*0,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,6*0,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,5*0,333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,55*0,366 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,45*0,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,125*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,15*0,15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,2*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 340271041-Rx02 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,25 tvárnicemi pórobetonovými tl do 250 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 0.16122 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949645269
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,1*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,125*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 340271045 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 13.846 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.07921 | 1.0967 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18251124
| VV |  | N.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,60*2,0 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,55*2,0*3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2,99 |  | 1.346 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.846 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 10.046 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.06172 | 0.62004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222697027
| VV |  | N.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36*2,99 |  | 10.046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.907 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stropech | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 723394144
8 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 592.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 3.3849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572076690
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 75,1 |  | 75.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 68,5 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" 47,77 |  | 47.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 23,2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 20.093 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0052242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924278462
10 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 20.093 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.36931 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739667883
| VV |  | N.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36*2,99*2 |  | 20.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.093 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.2354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157416769
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,315*0,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,6*0,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,5*0,333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,55*0,366 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,45*0,3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,125*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,15*0,15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,2*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,1*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,125*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.2905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1951544630
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | N.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.1575 | 0.7875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348814042
| VV |  | N.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 % | m2 | 1613.994 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00571 | 9.2159 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957271447
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 81,55*2,99 |  | 243.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 23,26*2,99 |  | 69.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 24,24*2,99 |  | 72.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,29*2,99 |  | 90.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 36,05*2,99 |  | 107.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 19,09*2,99 |  | 57.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 |  | 352.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 11,96*2,95 |  | 35.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 15,84*2,95 |  | 46.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 13,15*2,93 |  | 38.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 18,12*2,94 |  | 53.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 16,42*2,97 |  | 48.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 13,78*2,79 |  | 38.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 17,0*2,96 |  | 50.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 9,37*2,97 |  | 27.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 11,65*2,97 |  | 34.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 12,12*2,97 |  | 35.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 9,72*2,96 |  | 28.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 8,38*2,96 |  | 24.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 5,45*2,96 |  | 16.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 4,61*2,96 |  | 13.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 4*2,96 |  | 11.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 35,06*2,94 |  | 103.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 8,98*2,94 |  | 26.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 9,56*2,97 |  | 28.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 7,44*2,97 |  | 22.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 7,05*2,97 |  | 20.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 7,2*2,97 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory"-106,9 |  | -106.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1613.994 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 62.645 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.093968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255923349
| VV |  | Okolo otvroů VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,1*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*4 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,12*0,125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*2+0,125*2 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,24*0,14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*2+0,14*2 |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,25*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,16*0,16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*4 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2+0,1*2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,4*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2+0,2*2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,25*0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*4*4 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,45*0,2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,2*2 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | otvor 0,24*0,15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,24*2+0,15*2 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,505*2+0,4*2 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2+0,315*2 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*2+0,4*2 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*2+0,355*2 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,505*2+0,4*2 |  | 1.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2+0,315*2 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,525*2+0,4*2 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*2+0,355*2 |  | 1.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2+0,4*2 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2+0,45*2 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2+0,4*2 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2+1,12*2 |  | 4.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*6*3,14 |  | 1.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*1*3,14 |  | 0.314 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.198 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*3*3,14 |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,125*1*3,14 |  | 0.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*7*3,14 |  | 3.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1*3,14 |  | 0.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,16*1*3,14 |  | 0.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.092 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*1*3,14 |  | 0.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.785 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.201 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 0.50288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1637396947
| VV |  | N.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,185*0,15*0,15 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,36*0,15*0,15 |  | 0.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36*0,15*0,15 |  | 0.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.023712 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 592.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128396889
| VV |  | "0.01" 75,1 |  | 75.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 68,5 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" 47,77 |  | 47.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 23,2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 592.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.023712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656544053
| VV |  | "0.01" 75,1 |  | 75.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 68,5 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" 47,77 |  | 47.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 23,2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 592.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 9-Rx001 | D+M přenosný hasící přístroj CO 89B | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1350795021
35 | K | 9-Rx002 | D+M přenosný hasící přístroj 75F | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1559517872
36 | K | 9-Rx003 | D+M přenosný hasící přístroj 34A | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965628177
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 19.38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987914865
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7879 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | R | 761A3301.Rx01-D01 | Dveře vnitřní kovové jednokřídlové včetně ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270366254
| VV |  | D01 1000/1960 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompletní dodávka a montáž dveří ocelových včetně povcrhové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobná specifikace viz projketová dokumentace např. Výpis dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | R | 761A3302-Rx002.D02 | Dveře vnitřní kovové dvoukřídlové včetně ocelové zárubně s požární odolností | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444504752
| VV |  | D02 - 1450/1970 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kompletní dodávka a montáž dveří ocelových včetně povcrhové úpravy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Podrobná specifikace viz projketová dokumentace např. Výpis dveří | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 998766211 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725066976
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 767-Rx001 | Demontáž uskladnění a zpětná montáž zábradlí | m | 2.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272459879
| VV |  | R.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,21 |  | 2.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 998767211 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501068201
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65423 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 77-Rx001 | Penetrační nátěr pro provedení samonivelační stěrky | m2 | 68.578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.3086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631141134
| VV |  | N.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,06*3,36 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*3,36 |  | 29.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*3,36 |  | 8.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 771151021 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.3086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066810531
| VV |  | N.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,06*3,36 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*3,36 |  | 29.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*3,36 |  | 8.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.016459 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -692131640
28 | K | 777131101 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.020573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517663994
| VV |  | N.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,06*3,36 |  | 30.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76*3,36 |  | 29.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,59*3,36 |  | 8.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 777611181 | Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádení podlahových soklíků | m2 | 68.578 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510195010
30 | K | 998777211 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 157889429
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1337 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2313.704 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699148146
32 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2313.704 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.46274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 557702441
33 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 2313.704 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.67097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 435345946
| VV |  | Stropy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 75,1 |  | 75.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 28,0 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 29,4 |  | 29.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 68,5 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 66 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.02" 47,77 |  | 47.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 12,0 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.08" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 11,0 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 17,5 |  | 17.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 23,0 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 11,9 |  | 11.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 9,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 4,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 4,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 23,2 |  | 23.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 2,94 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 5,6 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 3,3 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 592.81 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 81,55*2,99 |  | 243.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.02" 23,26*2,99 |  | 69.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.03" 24,24*2,99 |  | 72.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.04" 30,29*2,99 |  | 90.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.06" 36,05*2,99 |  | 107.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 19,09*2,99 |  | 57.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09, 2.08, 2.01, 2.05, 2.04, 2.02, 2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (105,43+6,91+1,9+3,6)*2,99 |  | 352.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.06" 11,96*2,95 |  | 35.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 15,84*2,95 |  | 46.728 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 13,15*2,93 |  | 38.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 18,12*2,94 |  | 53.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12a)" 16,42*2,97 |  | 48.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12b)" 13,78*2,79 |  | 38.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 17,0*2,96 |  | 50.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 9,37*2,97 |  | 27.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 11,65*2,97 |  | 34.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.16" 12,12*2,97 |  | 35.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 9,72*2,96 |  | 28.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 8,38*2,96 |  | 24.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 5,45*2,96 |  | 16.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 4,61*2,96 |  | 13.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 4*2,96 |  | 11.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 35,06*2,94 |  | 103.076 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 8,98*2,94 |  | 26.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 9,56*2,97 |  | 28.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 7,44*2,97 |  | 22.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 7,05*2,97 |  | 20.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 7,2*2,97 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1720.894 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2313.704 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 25-050201.3 - EI
{1c986eca-2689-4f8a-b076-c20d9bc1f8db}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.3 - EI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.3 - EI
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1. Svítidla | [5 empty] | 0
| D2 - 2. Elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D3 - 3. HZS | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.3 - EI
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1. Svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol1 | A - LED SVÍTIDLO 120cm 36W 4000K | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol2 | B - LED SVÍTIDLO 120cm 50W 4000K | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol3 | C - LED SVÍTIDLO 18W | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol4 | D - LED SVÍTIDLO 60x60 40W | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol5 | Podružný materiál, PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D2 | 2. Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol6 | Kabel CYKY 5Jx10 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol7 | Kabel H07RN-F 5x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol8 | Vypínač průmyslový 3f 40A/400V, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol9 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol10 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol11 | Kabelový žlab 200X100 žárovězinkovaný, včetně závěsů | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol12 | Lišta LV 40/20 včetně víka a příslušenství | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol13 | Lišta LV 100/60 včetně víka a příslušenství | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol14 | Doplnění rozvaděče RH dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol15 | Podružný materiál, PPV | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D3 | 3. HZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol16 | Demontáž stáv svítidel | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol17 | Demontáž stávajícící el.instalace - část gastro, část VZT - stávající měněné | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol18 | Svěšení stávajících kabelů v chodbě 1PP, spojkování a přepojení, vymístění pro možnost instalace VZT | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol19 | Úprava stávajícího rozvaděče RH - demontáž odpojených, zrušených prvků, úprava pro osazení nových jističů | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol20 | Certitikované měření osvětlení – všech řešených prostor | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol21 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol22 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | celek | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol23 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## 25-050201.4 - ÚT
{881d26fe-cf18-4b53-85c9-77d91f75120c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.4 - ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.4 - ÚT
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Armatury | [5 empty] | 0
| D3 - Oběhová čerpadla | [5 empty] | 0
| D4 - Potrubí | [5 empty] | 0
| D5 - Tepelná izolace | [5 empty] | 0
| D6 - Stavba | [5 empty] | 0
| D7 - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| D8 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D9 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.4 - ÚT
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol24 | Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového DN32, Qn=6 m3/h,dp=2,0 kPa(Q=1,95 m3/h), včetně kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, jímek a odporových teploměrů, šroubení a těsnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D2 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol25 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol26 | Kohout kulový-voda, DN 40,t=120°C, PN16 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol27 | Filtr topenářský, závitový DN 40,120°C, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol28 | Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol29 | Klapka zpětná pružinová, závitová, clona mosaz, DN40, 120°C, PN15 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol30 | Vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami včetně vypouštěcího nástavce, hlavice s ukazatelem polohy, vnitřní závit, způsob měření průtoku přes kuželku ventilu, těsné uzavření, slitina mosazi odolná odzinkování, odchylka průtoku při plném otevření max. 5% | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: DN25, PN25, včetně tepelně-izolačního obalu a zaregulování | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol31 | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil závitový, pro plynulou regulaci, s možnosti nastavení maximálního průtoku, max. tlaková diference 6 bar, min. tlaková diference 0,23 bar, PN16, DN 32, včetně šroubení a těsnění, tepelně-izolačního obalu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: nastavení provozních parametrů | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol32 | Digitálně konfigurovatelný proporcionální pohon pro tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, vstupní signál 0-10 V, napájení 24 V, uzavírací síla 160 N | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol33 | Termostatický radiátorový ventil závitový přímý s funkcí automatického omezení průtoku, rozsah nastavení 10-150 l/h, PN10, DN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol34 | Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol35 | Pružný připojovací kus závitový- gumový kompenzátor, PN16, DN40, včetně protipřírub a těsnění | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D3 | Oběhová čerpadla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol36 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=1,95m3/h, Hmax=3,2m, P=40W/230V, DN25, včetně šroubení a těsnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D4 | Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol37 | Potrubí z nelegované oceli, z vnější strany galvanicky pozinkované, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, spojované lisováním za studena 54x1,5 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol38 | dttp 42x1,5 | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol39 | Příplatek k potrubí za připojení vodního ohřívače VZT jednotky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol40 | Napojení potrubí z nelegované tenkostěnné oceli na stávající rozvody z ocelových trub svařovaných, včetně doplňkového a pomocného materiálu | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D5 | Tepelná izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol41 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/50 mm | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol42 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 42/40 mm | m | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D6 | Stavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol43 | Prostupy pro potrubí ÚT Ć150 mm zdivem z cihel plných na MVC do tl.200 mm, včetně začištění po montáži | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol44 | Požární ucpávky prostupů, do průměru 150 mm pro potrubí ÚT, utěsnění minerální vatou/protipožárním tmelem, včetně povrchových úprav a začištění po montáži, s ohledem na PBŘS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D7 | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol45 | Propojení regulátoru VZT jednotky s ovládanámi prvky regulačního uzlu teplovodního výměníku, včetně kabeláže, spojovacího a instalačního materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol46 | Nastavení provozních parametrů oběhových čerpadel během zkušebního provozu, včetně dopravy osob | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol47 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D8 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol48 | Odpojení VZT jednotky od rozvodů ÚT | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol49 | Demontáž potrubí ocelového svařovaného do DN50,vč. armatur, tvarovek, tepelné izolace a vč. ekologické likvidace | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol50 | Demontáž a opětovná montáž měřiče tepla závitového, vč. doplňkového a pomocného materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D9 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol51 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol52 | Propláchnutí systému | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol53 | Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému | m3 | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol54 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol55 | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol56 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | m2 | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol57 | Koordinace se správcem sítě CZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol58 | Označovací štítky na potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70

## 25-050201.5.1 - VZT-1
{1157e0d7-4609-482b-911c-ea119b6465b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.1 - VZT-1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.1 - VZT-1
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VZT-01 - Větrání gastro provozu | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.1 - VZT-1
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VZT-01 - Větrání gastro provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol59 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, vodním dohřevem a přímým chlazením vzduchu, min. účinnost rekuperace 73 %, třída filtrace ePM1 50 %(F7) na přívodu a ePM10 50 %(M5) na odvodu vzduchu Qv= +17 000/ -17 000 m3/ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol60 | Pružná manžeta - 1800 x 1250 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
0 | K | Pol61 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol62 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol63 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 1250 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol64 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku - 1800 x 1250 mm, l = 650 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
0 | K | Pol65 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu - 1000 x 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
0 | K | Pol66 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu - 1250 x 630 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
0 | K | Pol67 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, včetně servopohonu 230V 1200 x 450 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
0 | K | Pol68 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí, včetně servopohonu 230V - 900 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
0 | K | Pol69 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400 x 400 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
0 | K | Pol70 | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 1000 x 400 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
0 | K | Pol71 | Textilní výustka Ø450 mm, l = 4000 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
0 | K | Pol72 | Textilní výustka Ø450 mm, l = 5000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol73 | Textilní výustka Ø450 mm, l = 6000 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol74 | Textilní výustka Ø250 mm, l = 4000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
0 | K | Pol75 | Indukční digestoř 1400 x 4000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
0 | K | Pol75 | Indukční digestoř 1400 x 4000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
0 | K | Pol76 | Indukční digestoř 1300 x 3700 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
0 | K | Pol77 | Indukční digestoř 1200 x 3700 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
0 | K | Pol78 | Indukční digestoř 1600 x 2700 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
0 | K | Pol79 | Indukční digestoř 1500 x 2500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
0 | K | Pol80 | Indukční digestoř 1500 x 1800 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
0 | K | Pol81 | Indukční digestoř 1300 x 1500 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
9 | K | Pol82 | Přívodní dvouřadá lamelový výustka 500 x 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
10 | K | Pol83 | Přívodní anemostat 160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
11 | K | Pol84 | Odvodní jednořadá lamelová výustka 600 x 300 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
12 | K | Pol85 | Čidlo kouře, včetně patice a adaptéru pro montáž do potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
17 | K | Pol85.1 | Protipožární ucpávka pro zatěsnění VZT potrubí, splňující požární odolnost dle PBŘ dle obvodu potrubí | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290191692
0 | K | Pol86 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 15 % tvarovek¨. Třída těsnosti C do obvodu 6100 mm | bm | 6.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
0 | K | Pol87 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 20 % tvarovek. Třída těsnosti C do obvodu 4300 mm | bm | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
0 | K | Pol88 | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu včetně 25 % tvarovek.Třída těsnosti C do obvodu 1700 mm | bm | 68.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
14 | K | Pol89 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu.Třída těsnosti C do Ø250 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
15 | K | Pol90 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø160 mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
16 | K | Pol91 | Protipožární izolace s třídou odolnosti dle PBŘ | m2 | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol92 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
0 | K | Pol93 | Materiál na závěsy | kg | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## 25-050201.5.2 - VZT-2
{a269e417-b4db-4af6-9d0e-f9a568426625}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.2 - VZT-2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.2 - VZT-2
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VZT-02 - Větrání zázezí zaměstanců | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.2 - VZT-2
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VZT-02 - Větrání zázezí zaměstanců |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol94 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, min. účinnost rekuperace 86 %, třída filtrace ePM1 60 %(F7) na přívodu a ePM10 50 %(M5) na odvodu vzduchu Qv= +350/ -350 m3/h, dp=125 Pa, Pel = 0,12 kW 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol95 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø160 mm, 0,4 kW 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
2 | K | Pol96 | Pružná manžeta Ø160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol97 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol98 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol99 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
4 | K | Pol100 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu 250 x 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
5 | K | Pol101 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí včetně servopohonu 24 V, olvádání od jednotky Ø160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
6 | K | Pol102 | Přívodní anemostat 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
7 | K | Pol103 | Pívodní talířový ventil Ø100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
8 | K | Pol104 | Odvodní talířový ventil Ø100 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
9 | K | Pol105 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně 30 % tvarovek..Třída těsnosti C do Ø160 mm | bm | 22.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
10 | K | Pol106 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø125 mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol92 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
0 | K | Pol93 | Materiál na závěsy | kg | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 25-050201.5.3 - VZT-3
{011929e8-d65d-4e62-8657-5de799212bde}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.3 - VZT-3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.3 - VZT-3
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - VZT-03 - Větrání skladů kuchyně a skladů inventáře | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.3 - VZT-3
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | VZT-03 - Větrání skladů kuchyně a skladů inventáře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol107 | Univerzální větrací jednotka s rekuperací tepla pomocí deskového rekuperátoru, min. účinnost rekuperace 86 %, třída filtrace ePM1 60 %(F7) na přívodu a ePM10 50 %(M5) na odvodu vzduchu Qv= +320/ -320 m3/h, dp=125 Pa, Pel = 0,12 kW 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
0 | K | Pol108 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí Ø160 mm, 0,38 kW 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
2 | K | Pol96 | Pružná manžeta Ø160 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol97 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 1000 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
0 | K | Pol98 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol99 | Čtyřhranný přímý tlumič hluku s kruhovým napojením Ø160 mm, l = 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
4 | K | Pol100 | Protidešťová žaluzie do čtyřhranného potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu 250 x 250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
5 | K | Pol101 | Uzavírací klapka do kruhového potrubí včetně servopohonu 24 V, olvádání od jednotky Ø160 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
6 | K | Pol102 | Přívodní anemostat 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
7 | K | Pol109 | Přívodní dvouřadá lamelový výustka do kruhového potrubí 200 x 75 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
8 | K | Pol104 | Odvodní talířový ventil Ø100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
9 | K | Pol110 | Odvodní jednořadá lamelová výustka do kruhového potrubí 400 x 75 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
9 | K | Pol105 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu včetně 30 % tvarovek..Třída těsnosti C do Ø160 mm | bm | 35.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
10 | K | Pol106 | Flexibilní potrubí z lehkého laminátu, mikrobiálně ošetřené do Ø125 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol92 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol93 | Materiál na závěsy | kg | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## 25-050201.5.4 - V-01
{f54cb80f-54aa-4ae0-83dd-76915b71ffd9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.4 - V-01
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.4 - V-01
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Ventilátor 01 (V-01)- Větrání skladu obalů a zbytků z kuchyně | [5 empty] | 0
| D2 - Montážní materiál | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.4 - V-01
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Ventilátor 01 (V-01)- Větrání skladu obalů a zbytků z kuchyně |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol111 | Radiální ventilátor, napojení Ø100 mm Qv= 100 m3/h, dp= 50 Pa, Pel = 0,025 kW 230V , hm.: 1 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol112 | Přívodní mřížka 400 x 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol113 | Protidešťová žaluzie do kruhového potrubí potrubí se sítem proti hrubým nečistotám a ptactvu Ø125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
0 | K | Pol114 | Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu Ø100 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D2 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol92 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
0 | K | Pol93 | Materiál na závěsy | kg | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12

## 25-050201.5.5 - Demontáž
{24648897-16f1-4219-88b9-f1e8151e6432}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.5 - Demontáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.5 - Demontáž
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Demontáže stávající jednotky a potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.5 - Demontáž
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Demontáže stávající jednotky a potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol115 | Demontáž stávajícího potrubí v 1.NP | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol116 | Demontáž stávajícího potrubí ve 1.PP | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol117 | Demontáž stávajících jednotek | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol118 | Přesun hmot | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol119 | Ekologická likvidace VZT jednotek | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol120 | Doprava | klp | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol121 | Případná demontáž a montáž odvodního potrubí jednotky větrající gastro prostor (2 lidi, plošina, 1 den práce), včetně dopravy plošiny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## 25-050201.5.6 - Společné
{6ebc4b0a-463d-45b4-9ffd-bf04b101501b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.6 - Společné
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Poznámka: Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky a v rámci příslušných zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci. Veškeré použité materiály musí být použity nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektu požadováno jinak. Rozpočet VZT není zpracován v žadné cenové soustavě V rozpočtu jsou použity R položky Pokud projekt obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit technicky a kvalitativně obdobnými řešeními, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Standard stavby a použitých materiálů může být stanoven v této projektové dokumentaci formou uvedení názvu výrobku (či výrobce), který příslušný standard reprezentuje. Označení materiálů (je-li uvedeno) tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.6 - Společné
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Přesuny hmot | [5 empty] | 0
| D2 - Zkoušky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.5 - VZT
Soupis:
25-050201.5.6 - Společné
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol122 | Přesun hmot do 3 tun | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | Pol123 | Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
4 | K | Pol124 | Kordinace se stavbou transportu VZT do strojovny objektu a na střechu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | D2 | Zkoušky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol125 | Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního rozvodu VZT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
7 | K | Pol126 | Autorizované měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
8 | K | Pol127 | Měření množstí vzduchu včetně vyhotovení protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12

## 25-050201.6 - ZTI
{1765191a-92c2-4c3d-9ecb-82c6c9538ca3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.6 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.6 - ZTI
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KANALIZACE - dodávka, montáž | [5 empty] | 0
| D2 - VODOVOD - dodávka, montáž | [5 empty] | 0
| D3 - Stavba | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.6 - ZTI
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KANALIZACE - dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol128 | Potrubí kanalizační plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž. DN 32 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol129 | Demontáž stávající kanalizace, 9m, dvě odbočky, systém KG, DN 150 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol130 | Uložení odpadní trubky KG s hrdlem, DN 150mm. dodávka, montáž. | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol131 | montáž odbočky KG, DN 40 - DN 150 dodávka, montáž. | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol132 | montáž čistícího kusu KG, DN 150 dodávka, montáž. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol133 | Zápachová uzávěrka - odvod kondenzátu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol134 | Odbočka do sifonu, dodávka, montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol135 | Odbočka do kanalizačního potrubí, dodávka, montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol136 | Čerpadlo kondenzátu s vestavěným zásobníkem, dodávka, montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol137 | Potrubí tlakové kanalizace PE, dodávka, montáž | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol138 | Uchycení potrubí objímkami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol139 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol140 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D2 | VODOVOD - dodávka, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol141 | Montáž hydrantových skříní vč.zednických výpomocí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol142 | Hydrantový systém D 25/20 m - vestavba | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol143 | Pořární vodovod - potrubí z uhlíkové oceli, D28, PN 20 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol144 | Pořární vodovod - Koleno 90° D28 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol145 | Napojení na stávající požární vodovod | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol146 | Kontrola před uvedením do provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol147 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D3 | Stavba |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol148 | Přípomocné bourací a ostatní práce vč.přípomocného materiálu | h | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 25-050201.7 - Gastro
{cc438af3-1f6e-4aee-95c0-4a49d0ff8def}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.7 - Gastro
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Energy Benefit Center a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | BC. Anna Tušová |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | KAVRO |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.7 - Gastro
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D-001 - Gastronomická technika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SEN gastroprovozu ZŠ Plánická
Objekt:
25-050201.7 - Gastro
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 13. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Energy Benefit Center a.s. |  |  | Projektant: | BC. Anna Tušová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | KAVRO
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D-001 | Gastronomická technika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol149 | elektrický kotel 150 lt s aut. dop. duplikátoru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: 400/18 900x900x900 18kW | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol150 | elektrický kotel 85 lt s aut. dop. duplikátoru | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: 400/12 700x900x900 24kW | [14 empty] | P | 1
3 | K | Pol151 | elektrický konvektomat 20xGN 2/1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: 400/58,9 1156x1815x963 117,8kW | [14 empty] | P | 1
4 | K | Pol152 | myčka kuchyňského nádobí s rekuperací vodních par, změkčovač | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: 400/17 775x870x2240 17kW | [14 empty] | P | 1
5 | K | Pol153 | elektrický konvektomat 24xGN2/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: 400/36,9 1111x1345x961 36,9kW | [14 empty] | P | 1
6 | K | Pol154 | pásový mycí stroj stolního nádobí, sušící zóna, vč. tepelného čerpadla, změkčovač, vál. stůl | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: 400/37,1 2840x815x2330 37,1kW | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol155 | truhlicová mraznička 600 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: 230/0,3 1804x700x945 0,3kW | [14 empty] | P | 1
8 | K | Pol156 | chladící skříň 500 l profi line nerez | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: 230/0,25 740x875x2090 0,25kW | [14 empty] | P | 1
9 | K | Pol157 | elektrická fritéza 30lt 1-košová s podestavbou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: 400/15 700x650x900 15kW | [14 empty] | P | 1
10 | K | Pol158 | Univerzální robot RE-22 60lt + masovka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: 400/3 570x1070x1140 3kW | [14 empty] | P | 1
11 | K | Pol159 | Univerzální robot RE-22 30lt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: 400/3 570x1070x1140 3kW | [14 empty] | P | 1
12 | K | Pol160 | Hnětač těsta 170lt | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: 400/6 780x1370x1450 6kW | [14 empty] | P | 1
13 | K | Pol161 | škrabka brambor 25kg /převodovka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: 400/0,75 604x748x972 0,75kW doprava, montáž, uvedení do provozu | [14 empty] | P | 1
14 | K | Pol162 | doprava, montáž, uvedení do provozu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1458178970
| P |  | Poznámka k položce: 400/0,75 604x748x972 0,75kW doprava, montáž, uvedení do provozu | [14 empty] | P | 1