## Specifikace
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celk.
Vzduchotechnika
Zař. č. 1 - Větrání šaten a sociálních zařízení JPO a úklidové místnosti v 1.NP (-1.01- až -1.05-)
Zařízení a distribuční elementy
1.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 200 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 770 m³/h, dpext,min = 170 Pa, (230 V, 50 Hz, cca 107 W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního kroužku | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Odvodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního kroužku | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Dveřní mřížka 600x200 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Dveřní mřížka 500x200 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 200 mm, délka 600 mm, ø pláště cca 315 mm, Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Pružná manžeta d200 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Zpětná těsná klapka pro kruhové potrubí ø 200 mm Materiál: plast | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Výfukový kus 430x250 mm s ochrannou síťkou a krytím proti dešti Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pozinkované potrubní sk. I |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Potrubí do obvodu 1150 mm, 10% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Falcované potrubí rovné D100mm, 20% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 1.5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Falcované potrubí rovné D125mm, 20% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Falcované potrubí rovné D160mm, 25% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Falcované potrubí rovné D200mm, 45% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Zaregulování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem zař. 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 2 - Větrání sociálního zařízení knihovny (místnost 1.13)
2.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 230 m³/h, dpext,min = 170 Pa (230 V, 50 Hz, cca 53 W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.02 | Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.03 | Odvodní talířový ventil, d160 mm, vč. montážního kroužku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.04 | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 160 mm, délka 600 mm, ø pláště cca 260 mm, Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.05 | Pružná manžeta d160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.06 | Zpětná těsná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Falcované potrubí rovné D125mm, 50% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 11 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Falcované potrubí rovné D160mm, 10% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Zaregulování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem zař. 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 3 - Sušení požárních hadic (místnost 1.08)
Zař. č. 3.1 - Zařízení na profukování mokrých požárních hadic
3.1.01 | Ventilátorový potrubní díl s přímým ventilátorem rozměry 355x225x400 (příruba 30 mm), na sání krycí mřížka, na výtlaku pružná spojka 355x225 Ventilátor Q = 1200 m³/h, pmin = 1000 Pa (3x400 V, 50 Hz, 1,1 kW), jmen. průměr oběžného kola 200 mm, +frekvenční měnič (230V), dálkový ovladač pro spouštění a řízení výkonu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.02 | Potrubní rozdělovač - atypický potrubní díl rozměry 355x225x1000 mm, šířka připoj. příruby 30 mm, na horní stěně 4x hrdlo průměr 80 mm s uzavírací klapkou a bajonetovým napojením pro požární hadici materiál: pozinkovaný plech | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Nosná konzola s uchycením na stěnu | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 3.2 - Přívod a ohřev vzduchu pro sušení hadic
Zařízení a distribuční elementy
3.2.01 | Vytápěcí nástěnná elektrická jednotka s dvouotáčkovým motorem a topnou baterií pro hořev vzduchu; Q = 1600 m³/h, (3x400 V, 50 Hz, 12000 W) součástí dodávky: ovládací skříň závěs na stěnu pro uchycení jednotky ručně nastavitelná žaluzie na výfuku, uzavírací klapka se servopohonem (230 V) pružný nástavec zední rám pro instalaci na vnitřek stěny protidešťová žaluzie na sání | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 3.3 - Odsávání vlhkého vzduchu z garáže
Zařízení a distribuční elementy
3.3.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 315 mm s nastavitelným doběhem 2-20 min Qo = 1600 m³/h, dpext,min = 60 Pa (230 V, 50 Hz, cca 26 W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.02 | Vyústka odvodní 500x100 mm jendořadá s vertikálními listy do kruhového potrubí ø 315 mm; včetně regulace | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.03 | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 315 mm, délka 600 mm, průměr pláště max. 450 mm, Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.04 | Pružná manžeta d315 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.05 | Zpětná klapka pro kruhové potrubí ø 315 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.06 | Výfukový kus ø 315 mm s ochrannou síťkou a ochranou proti dešti Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pozinkované potrubní tvarovky segmentové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.07 | Oblouk segmentový 90° - D315mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.08 | Záslepka potrubní d315 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.09 | Falcované potrubí rovné D315mm Materiál: pozinkovaná ocel | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní pro zař. 3 (celé)
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Hygrostat pro spouštění ventilátoru | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Uvedení do provozu vč. zaregulování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 4 - Odsávání výfukových zplodin
Zařízení a distribuční elementy
4.01 | Radiální ventilátor, dovybavený nastavitelným doběhem Qo = 1500 m³/h, dpext,min = 1400 Pa, (3x400 V, 50 Hz, 1,5kW); + motorový spouštěč + konzola k uchycení na stěnu m = 29 kg výfukové hrdlo ø 250 mm | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | Jednoduchá odsávací jednotka pro odsávání výfukových plynů hadice ø 150 mm, délka 7,5 m, balancer pro automatické zdvihání hadice, výfuková koncovka pro požární automobil připojení na hadici ø 150 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pozinkované potrubí sk. I |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Protidešťová stříška - 400x125 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.04 | Potrubí do obvodu 1150 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Falcované pozinkované potrubí kruhové
4.05 | Falcované potrubí rovné D250mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní, těsnící a tlumící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Uvedení do provozu vč. zaregulování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem zař. 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 5 - Větrání sociálních zařízení JPO v 2.NP (-2.04- až -2.07-)
Zařízení a distribuční elementy
5.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí ø 160 mm s nastavitelným doběhem 1-30 min Qo = 230 m³/h, dpext,min = 170 Pa (230 V, 50 Hz, cca 53 W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Odvodní talířový ventil, d100 mm, vč. montážního kroužku | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Odvodní talířový ventil, d125 mm, vč. montážního kroužku | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 160 mm, délka 600 mm, ø pláště cca 260 mm, Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.05 | Pružná manžeta d160 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.06 | Zpětná těsná klapka pro kruhové potrubí ø 160 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Falcované potrubí rovné D100mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 8 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Falcované potrubí rovné D125mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 11 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Falcované potrubí rovné D160mm, 20% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní a těsnící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Zaregulování systému | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem zař. 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 6 - Větrání víceúčelového sálu v 2.NP (místnost -2.03-)
Zařízení a distribuční elementy
6.01 | Kompaktní interiérová VZT jednotka Qo=Qp=800 m3/h, pravé provedení, p = 80Pa; protiproudý výměník zpětného získávání tepla (η>=82 %), EC ventilátory, intergrovaný elektrický předehřev (1,1kW) a dohřev (1,1kW), čidlo CO2 s IR senzorem, filtry M5, by-pass, kouřové čidlo, LpA(1 m) <= 35 dB(A), hmotnost: 330 kg (max.), rozměry (ŠxHxV): 800x665x200 (cca) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Set - potrubní propojení 500mm včetně montážního příslušenství | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Set - integrovaná fasádní vyústka přívod+odvod - vertikální | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
- | Nástěnný ovladač VZT jednotky s displejem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní, těsnící a tlumící materiál | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Uvedení do provozu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem zař. 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 7 - Odvětrání kuchyňky (místnost -2.01-)
7.01 | Odtahová digestoř s radiálním ventilátorem, Qo = cca 200 m3/h - dodávka investora, není dodávkou VZT | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.02 | Protidešťová stříška - D160mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.03 | Záslepka s odvodem kondenzátu D160 mm Materiál: pozinková ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.04 | Falcované potrubí rovné D160mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ohebné potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.05 | Ohebná Al hadice D160mm Materiál: Al folie | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní, těsnící a tlumící materiál | 1 | kus |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Celkem zař. 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zař. č. 8 - Větrání úklidové místnosti (místnost -2.01b-)
8.01 | Radiální ventilátor na zeď s nastavitelným doběhem Q = 50 m3/h, p=95 Pa (230 V, 50 Hz, 28 W) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ostatní zařízení potrubní trasy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.02 | Protidešťová stříška - D100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.03 | Záslepka s odvodem kondenzátu D100 mm Materiál: pozinková ocel | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Falcované pozinkované potrubí kruhové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.04 | Falcované potrubí rovné D100mm, 30% tvarovek Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
- | Montážní, těsnící a tlumící materiál | 1 | kus
| Celkem zař. 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní dodávky souhrnné pro všechna zařízení
- | Plošina, lešení do 5 m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Výrobní a dílenská dokumentace | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Stavební výpomoci (průchody, ošetření prostupů) - dodávka stavby | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Elektroinstalace, pohyb.čidla, tlačítka - dodávka projektu Elektro | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Napojení odvodů kondenzátu - dodávka projektu ZTI | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
- | Doprava na stavbu | 1 | ks |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem ostatní dodávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Souhrn vzduchotechnika
| Zař. č. 1 - Větrání šaten a sociálních zařízení JPO a úklidové místnosti v 1.NP (-1.01- až -1.05-) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 2 - Větrání sociálního zařízení knihovny (místnost 1.13) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 3.1 - Zařízení na profukování mokrých požárních hadic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 3.2 - Přívod a ohřev vzduchu pro sušení hadic |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 3.3 - Odsávání vlhkého vzduchu z garáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 4 - Odsávání výfukových zplodin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 5 - Větrání sociálních zařízení JPO v 2.NP (-2.04- až -2.07-) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 6 - Větrání víceúčelového sálu v 2.NP (místnost -2.03-) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 7 - Odvětrání kuchyňky (místnost -2.01-) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Zař. č. 8 - Větrání úklidové místnosti (místnost -2.01b-) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Ostatní dodávky souhrnné pro všechna zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0