Základní informace o rozsahu projektovaného díla

„Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce technologie SCZT Klatovy – Plánické Předměstí“

Zpracovatel:		KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.

Adresa:		Jateční 660, 339 01 Klatovy

IČ:			49790960

DIČ:			CZ49790960

Petr Šobr, vedoucí technického úseku

16.03.2022

Obsah

Zadavatel	3

1  Rozsah dodávky projektové dokumentace	3

2  Souhrnný popis řešení	4

3  Popis technického řešení	4

3.1  Zdroj tepla – plynová kotelna 5,8 MW – Plánická 626/IV Klatovy	4

3.2  Teplovodní předávací stanice KPS	4

3.3  Technologie předizolovaného potrubí	4

4  Stavební úpravy	5

5  Orientační bilance zásobovaných objektů.	5

6  Přílohy	5

# Zadavatel

| Název | Město Klatovy |
| --- | --- |
| IČO | 00255661 |
| DIČ | CZ00255661 |
| Bankovní spojení | 19-0821048319/0800 |

# Rozsah dodávky projektové dokumentace

Vypracování projektové dokumentace – přílohu k žádosti o vydání stavebního povolení a realizační dokumentaci s podrobnostmi umožňujícími výběr dodavatele dle platné legislativy

Podrobnější specifikace rozsahu projektových prací a inženýrské činnosti:

- Uzavření smlouvy na vypracování projektu

- Ověření zadání zakázky a jeho projednání se zadavatelem.

- Ověření stávajících sítí podzemního vedení v daném území.

- Obstarání snímků z katastrální mapy vč. výpisu dotčených pozemků z KN.

- Pochůzka s upřesněním tras jednak s ohledem na majetkové vztahy, jednak na stávající charakter a kvalitu povrchů (komunikace, travnaté plochy, vzrostlá zeleň, viditelné trasy sítí či trasy dle zjištění předpokládané).

- Geodetické polohopisné a výškové zaměření dotčeného území.

- Zpracování kompletní projektové dokumentace v souladu s požadavky „Stavebního zákona“ (zákon č. 183/2006 Sb.) ve znění platných předpisů. Realizační dokumentace bude zpracována s podrobnostmi umožňující výběr dodavatele, v souladu s požadavky příslušného zákona, v tomto rozsahu:

Dokladová část (náležitosti dle citované legislativy)

- Návrh dopravního řešení vč. projednání s DI Policie ČR

- Stavební část vč. výkazu výměr a rozpočtu

- Potrubně technologická část – včetně výkazu výměr, schéma, výpisu materiálu, rozpočtu a dále statického a hydromechanického výpočtu

- Další legislativou požadované části

- Projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a subjekty (odběrateli)

- Součinnost s investorem při přípravě a realizaci výběrového řízení na zhotovitele díla (stavby)

- Výkon autorského dozoru na výzvu investora (není zahrnuto v ceně PD)

- Spolupráce při kolaudaci stavby.

# Souhrnný popis řešení

Náhrada stávajícího „čtyřtrubného rozvodu“ za nový dvoutrubný předizolovaný rozvod včetně tlakově závislých teplovodních KPS (domovní kompaktní předávací stanice).

# Popis technického řešení

# Zdroj tepla – plynová kotelna 5,8 MW – Plánická 626/IV Klatovy

Zdrojem tepla pro nově navrhovanou teplovodní síť bude stávající plynová kotelna 5,8 MW.

Systém vytápění je teplovodní s nuceným oběhem topné vody o tepelném spádu 90/70 st.C.

# Teplovodní předávací stanice KPS

Budou navrženy teplovodní kompaktní předávací stanice. Předávací stanice tepla budou navrženy jako tlakově závislé.

Primární médium se po vstupu do technologie předávací stanice rozdělí na dva okruhy. Okruh přípravy UT a TV. Výkon příslušného okruhu je regulován regulačním ventilem s pohonem s havarijní funkcí. V okruhu vytápění je instalováno oběhové čerpadlo s frekvenčním měničem pro nastavení optimálního pracovního bodu čerpadla.

Okruh přípravy TV je řešen systémem průtokového ohřevu s akumulací (vyrovnávací nádoby). Regulaci teploty bude zajišťovat regulační ventil. V kombinaci s dvojicí přímo-ponorných rychlých čidel teploty a nastavené PID regulace tento způsob ohřevu zajistí dokonalý komfort v přípravě TV tj. teplá voda bez kolísání teploty, bez nebezpečí zamoření bakteriemi Legionella. V KPS bude osazeno měření spotřeby tepla v provedení, které bude umožňovat rozdělit náklady na UT a TV včetně měření množství studené vody na ohřev TV a vlastní spotřeby el. energie KPS.

Pro potřeby každé KPS bude vybudováno nové fakturační měření spotřeby el. energie. Řídící systém bude navržen v technologii Siemens (RVD 2xx) s možností přenosu dat na centrální dispečink KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.. Přenos dat z horkovodních KPS bude navržen s využitím sdělovacího kabelu kladeného souběžně s novým potrubím. S novým potrubím budou souběžně kladeny i HDPE chráničky vybavené mikrotrubičkami pro budoucí možnost instalace optické datové sítě.

# Technologie předizolovaného potrubí

Trasa teplovodu bude navržena v podzemním bezkanálovém provedení se zajišťovacím alarmsystémem. Celá trubní soustava bude zabezpečena kontinuálním monitoringem stavu alarmsystému (izolace) s přenosem poruchových stavů na centrální dispečink z důvodu včasné lokalizace případných poruch.

Potrubní systém bude rozdělen zemními sekčními uzávěry na logické části  tak, aby bylo možno minimalizovat přerušení dodávek tepla pro jednotlivé odběratele při poruchách systému či při údržbě a úpravách.

Bezkanálové vedení bude řešeno předizolovaným ocelovým potrubím. Předizolované potrubí se skládá z teplonosné 12m (6m) ocelové trubky a plášťové HDPE trubky, mezikruží je vyplněné pěnovou PUR izolací. Toto potrubí se klade přímo do výkopu do pískového lože.

Projektovaná životnost potrubí bude 30 let při provozní teplotě 140°C a tlaku 2,5 MPa.

# Stavební úpravy

Předávací stanice budou umístěny v suterénech objektů (bytové domy) poblíž vstupu přípojky do objektu (do oddělené části chodby mezi sklepními kójemi, nebo do vyčleněných nevyužívaných prostor) – nutná dohoda vlastníků objektů.

Umístění předávacích stanic do objektů občanského vybavení předpokládáme poblíž vstupu do objektů.

# Orientační bilance zásobovaných objektů.

| Objekt | Počet bytů | Vytápěná plocha | Spotřeba 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UT | TV |
|  |  |  | (GJ) | (m3) |
| Suvorovova 596/IV | 20 | 1251,04 | 293 | 538,384 |
| Suvorovova 595/IV | 20 | 1251,03 | 396 | 421,885 |
| Suvorovova 594/IV | 20 | 1221 | 291 | 388,218 |
| Suvorovova 593/IV | 20 | 1250,32 | 269 | 510,308 |
| Suvorovova 597/IV | 20 | 1250 | 289 | 342,237 |
| Suvorovova 598/IV | 20 | 1250 | 302 | 444,359 |
| Suvorovova 599/IV | 20 | 1250 | 297 | 454,118 |
| Suvorovova MŠ 601/IV | 0 | 2799,09 | 368 | 300,181 |
| Suvorovova 634/IV | 8 | 637,56 | 239,5 | 204,948 |
| Suvorovova 633/IV | 8 | 637,56 | 239,5 | 139,616 |
| Suvorovova 631-632/IV | 16 | 1310,48 | 302 | 408,278 |
| Suvorovova 627-628/IV | 24 | 1391,92 | 332 | 574,869 |
| Suvorovova 629-630/IV | 2 | 1394 | 440 | 418,615 |
| Suvorovova 600/IV | 20 | 1250 | 238 | 561,782 |
| Suvorovova 615-616/IV | 36 | 1892 | 386 | 814,389 |

# Přílohy

1 x dispoziční řešení sítě v oblasti „Plánické Předměstí“ (jen schematicky)