## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {86e64703-8244-48d5-8237-e53c9500fe66}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 1384-S | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Klatovy | [6 empty] | Datum: |  | 12. 3. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00255661 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Klatovy | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00255661 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | 25232100 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25232100 | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 64833186 | [14 empty] | False
|  |  | K&K TECHNOLOGY a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ64833186 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 25232100 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25232100 | [14 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 4697548
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 4697548 |  |  |  | 986485.08
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 5684033.08
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 1384-S
| Stavba: | [6 empty] | ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
| Místo: | [6 empty] | Klatovy |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 3. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Klatovy |  |  |  |  | Projektant: |  | K&K TECHNOLOGY a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [6 empty] | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 4697548 |  |  |  | 5684033.08 |  | 0 | 986485.08 | 0 | 986485.08 | 0 | 0 | 0 | 4697548 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {86e64703-8244-48d5-8237-e53c9500fe66} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PS 01 |  |  |  | Oprava vrchlíku metanizační nádrže MN I | [5 empty] | 3741968 |  |  |  | 4527781.28 | PRO | 0 | 785813.28 | 0 | 785813.28 | 0 | 0 | 0 | 3741968 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98a5fb32-3e17-4a18-a7e2-41840ec7131a} | {86e64703-8244-48d5-8237-e53c9500fe66} | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | Výměna aeračních elementů v pravé aktivační lince | [5 empty] | 955580 |  |  |  | 1156251.8 | PRO | 0 | 200671.8 | 0 | 200671.8 | 0 | 0 | 0 | 955580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {dd5656d0-5c57-49d2-8e54-e0acf203f3e9} | {86e64703-8244-48d5-8237-e53c9500fe66} | 2

## PS 01 - Oprava vrchlíku m...
{98a5fb32-3e17-4a18-a7e2-41840ec7131a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 01 - Oprava vrchlíku metanizační nádrže MN I
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 25232100
|  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ25232100
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64833186
|  | K&K TECHNOLOGY a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ64833186
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 64833186
|  | K&K TECHNOLOGY a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ64833186
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 3741968
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 3741968 |  |  | 21% | 785813.28
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 4527781.28
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 01 - Oprava vrchlíku metanizační nádrže MN I
Místo: |  |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | K&K TECHNOLOGY a.s.
Uchazeč: |  |  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  | Zpracovatel: | K&K TECHNOLOGY a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 3741968 | [11 empty] | -1
| D1 - Dodávky a montáže | [5 empty] | 3741968
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 01 - Oprava vrchlíku metanizační nádrže MN I
Místo: |  |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | K&K TECHNOLOGY a.s.
Uchazeč: |  |  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  | Zpracovatel: | K&K TECHNOLOGY a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 3741968 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 3741968
| D | D1 | Dodávky a montáže |  |  |  | 3741968 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3741968
1 | K | Pol1 | Odstavení a odplynění metanizační nádrže MN I - ve spolupráci s provozovatelem | kpl | 1 | 12025 | 12025 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 12025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12025 | 4 | 2
2 | K | Pol2 | Vypuštění, vyčerpání a vyčištění nádrže od kalů a sedimentů vč. likvidace vytěžených hmot, demontáž vstupní příruby - celkový objem nádrže 1430 m3 - objem kalu při max. provozní hladině 1337 m3 - předpokládaný objem sedimentu 120 m3 | kpl | 1 | 130406 | 130406 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 130406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130406 | 1 | -715777258
3 | K | Pol3 | Šetrná demontáž veškeré elektroinstalace a elektropřístrojů na vrchlíku - odpojení 2 ks vícežilového kabelu ve dvou krabicích umístěných na ochozu nádrže k čidlům na pneupohonech proplyňování MN I a rozpojení těchto kabelů na svorkách v nadřazeném rozvaděči - odpojení 4 ks kabelů od přístrojů a rozpojení těchto kabelů na svorkách v nadřazeném rozvaděči - demontáž kabelového plastového žlabu v prostoru vrchlíku a svinutí kabelů - odpojení 2 ks kabelů od pohonů zařízení a rozpojení těchto kabelů na svorkách v nadřazeném rozvaděči - rozpojení 4 ks svorek na zemnících drátech vrchlíku - demontáž stávajících přístrojů a uložení do skladu | kpl | 1 | 36885 | 36885 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 36885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36885 | 4 | 4
4 | K | Pol4 | Odstranění opláštění vrchlíku - šetrná demontáž izolace a střešního plechu v rozsahu dle přílohy T.3556.04 v této zadávací dokumentaci | kpl | 1 | 90592 | 90592 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 90592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90592 | 4 | 6
5 | K | Pol5 | Šetrná demontáž potrubí spojujícího vrchlík s vnitřkem nádrže - zaslepení potrubí kalového plynu do MN I v plynové kompresorovně - zaslepení potrubí havarijního přepadu k MN I - odřezání potrubí míchání kalovým plynem 1x DN100, 5x DN50 - odřezání potrubí havarijního přepadu DN200 | kpl | 1 | 22696 | 22696 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 22696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22696 | 4 | 8
6 | K | Pol6 | Šetrná demontáž potrubí a zařízení umístěného na vnější části vrchlíku - odřezání potrubí míchání kalovým plynem DN100 - odřezání potrubí svodu kalového plynu DN200 z MN I - šetrné odstrojení technologického zařízení na vnější části vrchlíku | kpl | 1 | 36365 | 36365 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 36365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36365 | 4 | 10
7 | K | Pol7 | Šetrná demontáž výstupního schodiště a ochozu vrchlíku | kpl | 1 | 38798 | 38798 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 38798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38798 | 4 | 12
8 | K | Pol8 | Odřezání vrchlíku - odřezání vrchlíku nad spodní kotevní přírubou cca 30 mm pod stávajícím U-profilem | kpl | 1 | 55786 | 55786 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 55786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55786 | 4 | 14
9 | K | Pol9 | Přemístění odřezané vrchní části vrchlíku - příprava montážní plochy z ocelových profilů pro nosnost 15 t pro uložení demontovaného vrchlíku - přemístění vrchlíku jeřábem na předem připravenou manipulační plochu | kpl | 1 | 114115 | 114115 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 114115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114115 | 4 | 16
10 | K | Pol10 | Montáž a pronájem trubkového lešení uvnitř nádrže - průměr nádrže 10 m - výška nádrže po zhlaví 17 m - doba pronájmu lešení cca 10 týdnů | kpl | 1 | 215064 | 215064 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 215064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215064 | 4 | 18
11 | K | Pol11 | Demontáž odřezané spodní příruby ukotvené do zhlaví nádrže | kpl | 1 | 35265 | 35265 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 35265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35265 | 4 | 20
12 | K | Pol12 | Odstranění stávající stěrky na zhlaví metanizační nádrže MN I - plocha cca 27 m2 | kpl | 1 | 22437 | 22437 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22437 | 4 | 22
13 | K | Pol13 | Kontrola MN I - kontrola stavu technologického vystrojení uvnitř nádrže - kontrola stavu betonové konstrukce uvnitř nádrže - kontrola stěnových prostupů technologického potrubí do metanizační nádrže MN I a dotažení svěrných spojů | kpl | 1 | 12098 | 12098 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 12098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12098 | 4 | 24
14 | K | Pol14 | Očištění betonových ploch tlakovou vodou - od zhlaví po cca 0,5 m pod Hmin.hav. - plocha cca 94 m2 | kpl | 1 | 8615 | 8615 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8615 | 4 | 26
15 | K | Pol15 | Plynotěsná sanace betonových konstrukcí od zhlaví po cca 0,5 m pod Hmin.hav., plocha cca 94 m2 - otryskání 100% plochy - odtrhová zkouška - hrubá reprofilace cca 10% plochy - jemná reprofilace 100% plochy - finální plynotěsný nátěr 100% plochy | kpl | 1 | 208870 | 208870 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 208870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208870 | 4 | 28
16 | K | Pol16 | Úprava řezné plochy vrchlíku - zaříznutí a zabroušení řezné plochy vrchlíku umístěného na manipulační ploše | kpl | 1 | 17272 | 17272 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 17272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17272 | 4 | 30
17 | K | Pol17 | Dodávka a montáž předvyrobených ocelových dílů pro doplnění obvodového pláště vrchlíku včetně spodní příruby a výztuh - 24 ks segmentový plech P6-310x1326 mm pro doplnění obvodového pláště vrchlíku - 12 ks segmentový plech P16-395x2693 mm pro zhotovení spodní kotevní příruby vrchlíku - 120 ks výztuh (žeber) z plechu P6-120x200 mm - pomocný a kompletační materiál | kpl | 1 | 532005 | 532005 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 532005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 532005 | 4 | 32
18 | K | Pol18 | Kontrola těsnosti nově instalovaných částí - kontrola bude provedena např. penetrační zkouškou | kpl | 1 | 15553 | 15553 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15553 | 4 | 34
19 | K | Pol19 | Nátěrový systém vrchlíku MN I - nové díly vrchlíku MN I - vnější část, plocha cca 30 m2 - vnitřní část, plocha cca 20 m2 - víko MN I, plocha cca 6 m2 - vnitřní část vrchlíku MN I, plocha cca 120 m2 - provedení nátěrového systému dle popisu v příloze T.3556.01 v této zadávací dokumentaci | kpl | 1 | 501166 | 501166 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 501166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 501166 | 4 | 36
20 | K | Pol20 | Osazení vrchlíku na zhlaví MN I - osazení opraveného vrchlíku za pomocí jeřábu zpět na zhlaví nádrže - utěsnění dosedací plochy speciálním plynotěsným tmelem - ukotvení vrchlíku pomocí pozinkovaných kotevních šroubů M16 s hloubkou kotvení min. 190 mm, montované do lepených kotev (např. šroub kotevní (HAS M16x125/198 s kotvou HIT-RE 500 od fy. HILTI) | kpl | 1 | 463200 | 463200 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 463200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463200 | 4 | 38
21 | K | Pol21 | Oprava izolace a střešního plechu na demontované ploše vrchlíku - zpětná montáž izolace a střešního plechu v rozsahu demontované části - dodávka nové izolace na svislou část vrchlíku, plocha cca 20 m2 - doplnění střešní krytiny z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, plocha cca 80 m2 | kpl | 1 | 628350 | 628350 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 628350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 628350 | 4 | 42
22 | K | Pol22 | Osazení výstupního schodiště a ochozu - zpětná montáž stávajícího výstupního schodiště a ochozu | kpl | 1 | 34702 | 34702 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 34702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34702 | 4 | 44
23 | K | Pol23 | Hydroizolační stěrka/nátěr betonových povrchů na zhlaví - plocha cca 27 m2 | kpl | 1 | 23924 | 23924 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 23924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23924 | 4 | 46
24 | K | Pol24 | Montáž potrubí a zařízení umístěného na vnější části vrchlíku - zpětná montáž potrubí míchání kalovým plynem DN100 - zpětná montáž potrubí svodu kalového plynu DN200 z MN I - zpětná montáž technologického zařízení na vnější části vrchlíku - odstranění zaslepení potrubí kalového plynu do MN I v plynové kompresorovně - odstranění zaslepení potrubí havarijního přepadu k MN I | kpl | 1 | 55387 | 55387 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 55387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55387 | 4 | 48
25 | K | Pol25 | Montáž potrubí spojujícího vrchlík s vnitřkem nádrže - zpětná montáž potrubí míchání kalovým plynem 1x DN100, 5x DN50 uvnitř MN I - zpětná montáž potrubí havarijního přepadu DN200 uvnitř MN I | kpl | 1 | 31993 | 31993 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 31993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31993 | 4 | 50
26 | K | Pol26 | Oprava nátěrů na zpětně namontovaných stávajících potrubí z uhlíkové oceli - oprava nátěrů poškozených při zpětné montáži potrubí - odstín dle stávajícího potrubí | kpl | 1 | 14396 | 14396 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14396 | 4 | 52
27 | K | Pol27 | Demontáž trubkovéko lešení, uzavření vstupní příruby nádrže | kpl | 1 | 94711 | 94711 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 94711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94711 | 1 | -1847251780
28 | K | Pol28 | Oprava izolace na zpětně namontovaném stávajícím potrubí vzduchu - zpětná montáž demontované části izolace na stávajícím potrubí vzduchu - v případě poškození stávající izolace z minerální vlny bude v potřebném rozsahu dodána izolace nová - tloušťka a typ izolace dle stávající | kpl | 1 | 15619 | 15619 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 15619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15619 | 4 | 54
29 | K | Pol29 | Zpětná montáž veškeré elektroinstalace a elektropřístrojů na vrchlíku - zpětná montáž a připojení kabelů v rozsahu demontovaných přístrojů - úprava a připojení uzemnění - přenastavení a kontrola snímačů koncových poloh na 6 ks pneuarmatur | kpl | 1 | 30227 | 30227 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 30227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30227 | 4 | 56
30 | K | Pol30 | Zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti MN I - provedení zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti metanizační nádrže MN I dle ČSN 75 6415 | kpl | 1 | 73094 | 73094 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 73094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73094 | 4 | 40
31 | K | Pol31 | Revize elektro - provedení nové výchozí revize elektro | kpl | 1 | 15526 | 15526 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 15526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15526 | 4 | 58
32 | K | Pol32 | Instalace a oživení SW | kpl | 1 | 45009 | 45009 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 45009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45009 | 4 | 60
33 | K | Pol33 | Odzkoušení zařízení instalovaného na vrchlíku - individuální odzkoušení jednotlivých zařízení - komplexní odzkoušení vzájemných technologických vazeb | kpl | 1 | 33131 | 33131 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 33131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33131 | 4 | 62
34 | K | Pol34 | Napuštění nádrže kalem, postupný ohřev a uvedení nádrže do zkušebního provozu | kpl | 1 | 40050 | 40050 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 40050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40050 | 4 | 64
35 | K | Pol35 | Dokumentace skutečného provedení, podklady pro úpravu provozního řádu | kpl | 1 | 12531 | 12531 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12531 | 1 | -1762086982
36 | K | Pol36 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | 24105 | 24105 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 24105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24105 | 4 | 66

## PS 02 - Výměna aeračních ...
{dd5656d0-5c57-49d2-8e54-e0acf203f3e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 02 - Výměna aeračních elementů v pravé aktivační lince
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 25232100
|  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ25232100
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64833186
|  | K&K TECHNOLOGY a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ64833186
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 25232100
|  | Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ25232100
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 955580
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 955580 |  |  | 21% | 200671.8
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1156251.8
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 02 - Výměna aeračních elementů v pravé aktivační lince
Místo: |  |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | K&K TECHNOLOGY a.s.
Uchazeč: |  |  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  | Zpracovatel: | Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 955580 | [11 empty] | -1
| D1 - Dodávky a montáže | [5 empty] | 955580
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
ČOV Klatovy - Plánované opravy 2019
Objekt:
PS 02 - Výměna aeračních elementů v pravé aktivační lince
Místo: |  |  | ČOV Klatovy |  |  | Datum: | 12. 3. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | K&K TECHNOLOGY a.s.
Uchazeč: |  |  | Šumavské vodovody a kanalizace a.s. |  |  | Zpracovatel: | Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 955580 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 955580
| D | D1 | Dodávky a montáže |  |  |  | 955580 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 955580
1 | K | Pol. 1 | Odstavení pravé biologické linky z provozu | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 2
2 | K | Pol. 2 | Přečerpání odpadní vody a kalu z pravé biologické linky | m3 | 5544 | 2 | 11088 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 11088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11088 | 4 | 4
3 | K | Pol. 3 | Ostřik stěn nádrží a technologických zařízení aktivační nádrže tlakovou vodou, odčerpání oplachové vody, vyčištění dna nádrže | m2 | 1189 | 8 | 9512 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9512 | 4 | 6
4 | K | Pol. 4 | Demontáž stávajících aeračních elementů | ks | 1264 | 18 | 22752 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 22752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22752 | 4 | 8
5 | K | Pol. 5 | Ekologická likvidace demontovaných aeračních elementů | t | 6.32 | 1250 | 7900 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7900 | 4 | 10
6 | K | Pol. 6 | Montáž nových aeračních elementů | ks | 1264 | 25 | 31600 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 31600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31600 | 4 | 12
7 | M | Pol. 7 | aerační element AME-T750SR | ks | 1264 | 677 | 855728 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 1 | ROZPOCET | 855728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855728 | 4 | 14
8 | K | Pol. 8 | Částečné napuštění nádrže 20cm nad elementy, odzkoušení aeračního systému | soubor | 1 | 7000 | 7000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7000 | 4 | 16
9 | K | Pol. 9 | Dopuštění nádrží na provozní hladinu, zprovoznění a kontrola chodu celé biologické linky | soubor | 1 | 5000 | 5000 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | 18