## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace (budoucí příloha č. 2 Kupní smlouvy)
Položkový rozpočet
Zakázka: |  | FVE ZŠ Klatovy, Tolstého
Stavba: |  | Instalace fotovoltaické elektrárny 99,63 kWp / 67 kWh
Místo realizace: |  | Základní škola Klatovy, Tolstého 785, 339 01 Klatovy
Pozn.: | dodavatel vyplní pouze žlutě podbarvená pole
| materiál |  |  | jedn | výměra | jedn. cena | cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel, jm. výkon 400-405W, Účinnost: min20% |  |  | ks | 246 |  | 0
2 | Síťový střídač napětí, výkon 50kW, MPP - 6x, volně stojící, IP65, integrovaný DC odpojovač, monitorování zem. spojení i sítě, integrovaná ochrana přepětí DC, zkratu AC, galvanicky izolováno, Modbus, integr. řízení systému, WLAN, RS485, záruka 10 let |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | Bateriový úložný systém o kapacitě 60-70 kWh s funkcí zvyšování vlastní spotřeby a snižování špičkového zatížení, časové povely, požadována kompatibilita se síťovými střídači, zár. Min. 10 let nebo dle podmínek dotace. Lithiový prizmatický bateriový článek. |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Střídač pro řízení bateriového uložiště a výkonu 60 kWp. |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | Nosná konstrukce pro 246ks PV panelů, zátěžová - uzpůsobení pro rovné střechy. Hliník, Sklon 10-15°, směr jih, certifikovaný výrobce |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 6 větví solárních panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 5 větví solárních panelů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
8 | Zátěžové prvky nosné konstrukce panelů, betonové bloky v množ. dle výpočtu stanoveným výrobcem |  |  | kpl. | 1 |  | 0
9 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez 1x6 mm2, barva černá |  |  | m | 2000 |  | 0
10 | Stejnosměrná konektor MC-4 samec |  |  | ks | 150 |  | 0
11 | Stejnosměrná konektor MC-4 samice |  |  | ks | 150 |  | 0
12 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV, vč. Uchycení |  |  | m | 500 |  | 0
13 | Rozvaděč AC - jištění měniče, certifikovaný elektroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí 3+1 275V, hlavní vypínač 3x160A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop - jištění jednotlivých orkuhů - viz jednopólové schéma |  |  | kpl. | 1 |  | 0
14 | Dispečerské řízení FVE - dle požadavků ČEZ distribuce - do 100 kWp - příprava pro HDO |  |  | kpl. | 1 |  | 0
15 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
16 | CYKY-J 5x6 mm2 |  |  | m | 400 |  | 0
17 | CYA 25 mm2 |  |  | m | 150 |  | 0
18 | CYA 16 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
19 | CYKY-J 5Jx35 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
20 | CYKY-J 5Jx70 mm2 |  |  | m | 50 |  | 0
21 | AYKY-J 3x120+70 |  |  | m | 50 |  | 0
22 | CY 4x95 mm2 |  |  | m | 200 |  | 0
23 | Drát FeZn 8mm |  |  | m | 100 |  | 0
24 | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | měřící transformátory proudu - cejchované charakteristika dle sml. o připojení |  |  | ks | 3 |  | 0
26 | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
27 | Doplnění jističe 3x200A s vyr. Cívkou, stykač, 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | Doplnění jističe 3x63A s vyr. Cívkou a stykačem 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděčw objektu, připojení podružného rozvaděče měničů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | Datový router internet - pro VL.Síť |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | Datový kabel Cat 5e. |  |  | m | 500 |  | 0
32 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  |  | ks | 2 |  | 0
33 | Datová koncovka RJ-45 |  |  | ks | 50 |  | 0
34 | Kabelová trasa, žlab drátený vč. montáže a příslušenství |  |  | m | 200 |  | 0
35 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  |  | kpl. | 1 |  | 0
36 | Montáž kabelů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
37 | Doprava materiálu na střechu objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
38 | Montáž FVE panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | Montáž a oživení měničů |  |  | ks | 1 |  | 0
40 | Funkční zkouška a testovací provoz |  |  | kpl. | 1 |  | 0
41 | Revize |  |  | kpl. | 1 |  | 0
42 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
43 | Zajištění licence ERU |  |  | kpl. | 1 |  | 0
44 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
45 | Stavební práce, vrtání prostupů, zazdívání prostupů, vybílení, začištění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
46 | Požární ucpávky |  |  | kpl. | 1 |  | 0
0
Celková cena bez DPH
| DPH | [5 empty] | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0