## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {729d268a-4f7c-461a-9074-c0a385b484e8}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,01
|  | Kód: |  |  |  |  | 2247 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Sanace VDJ Klatovy - Plánická | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Klatovy | [6 empty] | Datum: |  | 29. 3. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 25205625 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Klatovy | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25205625 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 00255661 | [14 empty] | False
|  |  | Vodohospodářský podnik a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00255661 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00255661 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vodohospodářský podnik a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00255661 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2247
| Stavba: | [6 empty] | Sanace VDJ Klatovy - Plánická
| Místo: | [6 empty] | Klatovy |  |  |  |  | Datum: |  | 29. 3. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Klatovy |  |  |  |  | Projektant: |  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Vodohospodářský podnik a.s.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {729d268a-4f7c-461a-9074-c0a385b484e8} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | SO 01 |  |  |  | Sanace vodojemu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {096e5da9-42f8-4840-a3d5-046003f7691f} | {729d268a-4f7c-461a-9074-c0a385b484e8} |  | 2
/ |  |  | SO 01.1 |  |  |  | Opravy - sanace vnitřních ploch akumulační komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {68344bbb-e5e3-49fc-ace5-886cdcb23ad2} | {096e5da9-42f8-4840-a3d5-046003f7691f}
/ |  |  | SO 01.2 |  |  |  | Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {78f9291d-1c89-4176-abc8-35043c0ab117} | {096e5da9-42f8-4840-a3d5-046003f7691f}
/ |  |  | SO 01.3 |  |  |  | Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulační komorou VDJ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {839b7601-b6e4-4234-b370-4bc5844fe7df} | {096e5da9-42f8-4840-a3d5-046003f7691f}
/ |  | SO 02 |  |  |  | Výměna stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {850e516a-cf1e-451a-bfe1-a3a0ea285648} | {729d268a-4f7c-461a-9074-c0a385b484e8} |  | 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {85859f5f-7d8d-4641-b5ad-19f21fc73ed9} | {729d268a-4f7c-461a-9074-c0a385b484e8} | 814 13 | 2

## SO 01.1 - Opravy - sanace...
{68344bbb-e5e3-49fc-ace5-886cdcb23ad2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulační komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25205625
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ25205625
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulační komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 985 - Sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.1 - Opravy - sanace vnitřních ploch akumulační komory VDJ, vč.nátěru trubního vystrojení komory
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.8712 |  | 65.0578 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.162 |  | 64.3835 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0644 |  | 6.1554 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 891421821R | Demontáž vodovodních armatur přírubového sacího koše v šachtách DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.51544 | 0.51544 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312617963
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 891521801R | Demontáž zaslepovací příruby na potrubí DN 1560 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 5.64 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301690680
| VV |  | "příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 890000001R | Přírubový spoj DN 1560 vč. nových šroubů, matic, podložek a těsnění - nerez D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0644 | 0.0644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097802304
| VV |  | "příloha D1.1.01" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0031369 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 9000000001R | Ztížená manipulace s materiálem a vybavením | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -219760153
5 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 482.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105496533
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "lešení pro provedení sanace stěn a sloupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11,695+23,62)*6,83 |  | 482.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 941111211 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | m2 | 14472 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124237515
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uvažovaná orientační doba použití, cca 30 dní" 482,4*30 |  | 14472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m | m2 | 482.4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -420465479
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 482,4 |  | 482.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 946111114 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985424784
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111114 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "lešení pro provedení sanace sloupů, případně pro otryskání konstrukcí a hrubé vysprávky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 946111214 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1114 | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885582551
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uvažovaná orientační doba použití, cca 60 dní" 2*60,0 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 946111814 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1099693314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/946111814 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 313.69 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0031369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852364628
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,7*12,7 |  | 313.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 985 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24.0944 |  | 58.228 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1128.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898963625
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62*11,695 |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-pilíře" -3*(0,42*0,4) |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bloky pod potrubí" -11*(0,51*0,5) |  | -2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11,695+23,62)*6,83 |  | 482.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,17+3,04)*1,02 |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-trám" -2*0,87*0,6 |  | -1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2*(0,42+0,4)*5,96) |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62*(2*0,87+0,6) |  | 55.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-pilíře" -3*0,4*0,42 |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62*11,695 |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-trám" -23,62*0,6 |  | -14.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 262.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,51*0,5 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2*(0,51+0,5)*0,58 |  | 12.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1128.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 86.68 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.5348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1643892157
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,62*11,695 |  | 276.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-pilíře" -3*(0,42*0,4) |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bloky pod potrubí" -11*(0,51*0,5) |  | -2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(11,695+23,62)*6,83 |  | 482.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,17+3,04)*1,02 |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-trám" -2*0,87*0,6 |  | -1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 3*(2*(0,42+0,4)*5,96) |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 23,62*(2*0,87+0,6) |  | 55.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-pilíře" -3*0,4*0,42 |  | -0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,51*0,5 |  | 2.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2*(0,51+0,5)*0,58 |  | 12.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 866.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 10% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 866,75*0,1 |  | 86.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 866.75 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -627394585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 272,93 |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 866.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 985121123R | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pro únosnost dle SSBK III | m2 | 593.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 44.5365 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045920563
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 985323212R | Aplikace nátěru epoxicementového spojovacího můstku a penetrace (pouze v místě starých výronů po dřívějších injektážích) | m2 | 5.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.01782 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1548539858
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 1% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 593,82*0,01 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 985311115 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 130.01 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.10007 | 13.0101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124739978
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 15% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 272,93 |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 866.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 15% celkové plochy" 866,75*0,15 |  | 130.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985311110R | Provedení faionů sanačními maltami na cementové bázi ručně | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 2.55 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571888671
| VV |  | "příloha D1.1.01, D1.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Styk dna a svislých kcí - stěn, sloupů a podpěrných bloků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,0 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 985312114R | Celoplošná stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu | m2 | 593.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 5.9382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265226572
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 985312134R | Celoplošná stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu | m2 | 272.93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00891 | 2.4318 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411875862
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 272,93 |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 59.38 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.090851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862504646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 593,82*0,1 |  | 59.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 985422233 | Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.05565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979539785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985422233 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odhadovaná výměra" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985521111 | Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm | m2 | 593.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 4.1567 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451326812
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985521111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985112113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 494,03 |  | 494.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pilíře" 29,32 |  | 29.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 54,77 |  | 54.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 593.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 985000000R | Odtrhové zkoušky | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546349370
| VV |  | "odtrh.zk. na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení předúpravy povrchu, doplněné akustickým trasováním povrchu, v rozsahu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop, průvlaky - 5 míst po 3 terčících do plochy 600 m2" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny a dno - 3 místa po 3 terčících do plochy 600 m2" 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtrh.zk.během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s akustickým trasováním povrchu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - 5 míst po 3 terčících do plochy 600m2" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny a dno - 3 místa po 3 terčících do plochy 600m2" 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 985000001R | Vzduchotechnické zařízení odvětrání prostoru během provádění prací - udržování stabilní teploty a vlhkosti | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31955788
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 58.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259801492
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 58,228 |  | 58.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 789" 0,407 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 59.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387501493
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 58,228 |  | 58.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 789" 0,407 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 767 - tam a zpět" 2*0,268 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 59.18 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147127824
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 58,228 |  | 58.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 789" 0,407 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 767 - tam a zpět" 2*0,268 |  | 0.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 58.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 862261694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 58,228 |  | 58.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z ODD 789" 0,407 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 410.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118919928
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 8 km, 7x příplatek" 7*58,64 |  | 410.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 58.23 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969768546
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 58,23 |  | 58.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910861913
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 0,407 |  | 0.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 998142251R | Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 24.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087842196
34 | K | 998142252R | Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 24.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285337932
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7092 |  | 0.6743 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28409 |  | 0.2675 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 767832801R | Demontáž vnitřních žebříků s ochranným košem | m | 5.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2675 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108446397
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šetrná demontáž pro další použítí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,35 |  | 5.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 767861011R | Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky 5,35 m, ukotvených do betonu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.28409 | 0.28409 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1651439418
| VV |  | "původní žebřík" 1,0 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 767834111R | Příplatek k ceně za montáž ochranného koše | m | 3.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910905680
| VV |  | 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -606814451
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.015594 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 783637691R | Krycí nátěr (email) kovových potrubí dvojnásobný - 2x 250 µm bezrozpouštědlová, vysoce nanášivá, polyaminovým aduktem vytvrzovaná epoxidová nátěrová hmota, která vytvrzuje do nátěru s dobrou odolností vůči sladké vodě | m2 | 33.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.015594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277811897
| VV |  | "příloha D1.1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí havarijního přelivu" 7,3 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnící (nátokové) potrubí" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odběrové potrubí" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní vstup" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40951 |  | 0.4068 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 789134240 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění odmaštěním | m2 | 33.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.002712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144697794
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134240 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí havarijního přelivu, DN 600" 7,3 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnící (nátokové) potrubí, DN 200" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odběrové potrubí, DN 550" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní vstup, DN 1560" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 789234522 | Otryskání povrchu potrubí do DN 600 stupeň zarezivění B, stupeň přípravy Sa 2½ | m2 | 33.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.4068 | 0.012 | 0.4068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756456542
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789234522 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí havarijního přelivu, DN 600" 7,3 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plnící (nátokové) potrubí, DN 200" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odběrové potrubí, DN 550" 0,8 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "montážní vstup, DN 1560" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 789134210 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění omytím | m2 | 33.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1281017647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134210 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,9 |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 789134260 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 600 očištění ometením | m2 | 33.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -318203595
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/789134260 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 33,9 |  | 33.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.2 - Opravy - sanace...
{78f9291d-1c89-4176-abc8-35043c0ab117}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25205625
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ25205625
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 985 - Sanace | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.2 - Opravy - sanace vnitřních ploch suché armaturní části VDJ
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.9149 |  | 33.8317 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3792 |  | 33.8253 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001878 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 9000000001R | Ztížená manipulace s materiálem a vybavením | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754882835
2 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 270.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539808194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17,42+9,14)*4,75 |  | 252.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+ sloupy" 0,63*6*4,75 |  | 17.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270.28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 941111232 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132 | m2 | 4054.2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1195004694
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111232 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uvažovaná doba použití 15 dní" 15*270,28 |  | 4054.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 270.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268199638
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941111831 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 270,28 |  | 270.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 952903112 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m | m2 | 187.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001878 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667318327
| VV |  | "příloha D1.1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,19*18,43 |  | 187.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 187.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 952903119 | Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m | m2 | 187.8 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955592864
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952903119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 187,8 |  | 187.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 985 | Sanace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 12.3773 |  | 33.8253 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 938902123R | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 78.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298207758
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ochozu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*13,35+2,4*7,27+9,14*4,07 |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 440.72 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987356239
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,42*9,14 |  | 159.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-sloupy" -0,4*0,63*3 |  | -0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bloky pod potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,75*1,65+0,6*0,6+0,44*0,56+0,45*0,4+2*0,25*0,25+3*0,35*0,35+2*0,35*0,3+0,4*0,4) |  | -2.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-odtoková jímka" -1,0*3,5 |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 152.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17,42+9,14)*4,75 |  | 252.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+sloupy" 6*0,63*3,9 |  | 14.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*1,65+2*(0,75+1,65)*0,17 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6+4*0,6*1,0 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44*0,56+2*(0,44+0,56)*1,07 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4+2*(0,45+0,4)*0,52 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25*0,25+2*4*0,2*0,3 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,35*0,35+3*4*0,35*0,35 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35*0,3+2*(0,35+0,3)*0,2+2*(0,35+0,3)*0,32 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4+4*0,4*0,3 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtoková jímka: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 440.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 985132311 | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 93.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434743328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985132311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*13,35+2,4*7,27+9,14*4,07 |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "trám" 2*0,55*9,14 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky stropu" (13,35+4,94+7,27+2*(1,9+0,9))*0,2 |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-otvor ve stropě" -1,9*0,9 |  | -1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 985112113 | Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 57.73 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 6.3503 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1067953761
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985112113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 20% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17,42+9,14)*4,75 |  | 252.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "+sloupy" 6*0,63*3,9 |  | 14.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,75*1,65+2*(0,75+1,65)*0,17 |  | 2.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6+4*0,6*1,0 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44*0,56+2*(0,44+0,56)*1,07 |  | 2.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,4+2*(0,45+0,4)*0,52 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25*0,25+2*4*0,2*0,3 |  | 0.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,35*0,35+3*4*0,35*0,35 |  | 1.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35*0,3+2*(0,35+0,3)*0,2+2*(0,35+0,3)*0,32 |  | 0.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,4+4*0,4*0,3 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtoková jímka" 1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20% celkové plochy" 288,65*0,2 |  | 57.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 985121123R | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pro únosnost dle SSBK III | m2 | 279.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 20.9475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645345902
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985131311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 267,06 |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 12,24 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | m2 | 93.25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 6.5275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758420406
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985121222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985132311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů" 93,25 |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 985311115 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm | m2 | 83.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.10007 | 8.3899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018933172
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985311115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985131311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 267,06 |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 12,24 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985132311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů" 93,25 |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 372.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny a bloky pod potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 20% celkové plochy" 279,3*0,2 |  | 55.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop ochozu, průvlaky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 30% celkové plochy" 93,25*0,3 |  | 27.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985312114R | Celoplošná stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 5 mm - s atestem na pitnou vodu | m2 | 372.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 3.7255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624244530
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985131311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 267,06 |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 12,24 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985132311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů" 93,25 |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 372.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 985321111 | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | m2 | 37.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.057008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475571077
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985131311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 267,06 |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 12,24 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985132311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů" 93,25 |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 372.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 372,55*0,1 |  | 37.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 985324211R | Sjednocující akrylátový nátěr ve vybraném odstínu RAL | m2 | 372.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.2049 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1054025093
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985131311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 267,06 |  | 267.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bloky pod potrubí" 12,24 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 279.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výpočet v pol.985132311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop vč. trámů" 93,25 |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 93.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 372.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 985000000R | Odtrhové zkoušky | kus | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 161185493
| VV |  | "odtrh.zk. na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení předúpravy povrchu, doplněné akustickým trasováním povrchu, v rozsahu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop, průvlaky - 5 míst po 3 terčících do plochy 600 m2" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny a dno - 3 místa po 3 terčících do plochy 600 m2" 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtrh.zk.během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěrky) současně s akustickým trasováním povrchu: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop - 5 míst po 3 terčících do plochy 600m2" 5*3 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny a dno - 3 místa po 3 terčících do plochy 600m2" 3*3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 985000001R | Vzduchotechnické zařízení odvětrání prostoru během provádění prací - udržování stabilní teploty a vlhkosti | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1746815806
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 33.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2052787847
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997002611 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 33,825 |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 33.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960131778
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013152 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 33,825 |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 33.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437662363
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 33,825 |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 33.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1174258807
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 33,825 |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997013509.1 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 236.78 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533692849
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509.1 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka 8 km, 7x příplatek" 7*33,825 |  | 236.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 33.83 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -101236152
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "ze sanací" 33,825 |  | 33.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998142251R | Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 12.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799538342
26 | K | 998142252R | Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 12.38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876570834
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5358 |  | 0.0064 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.122 |  | 0.0064 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 722170807R | Demontáž plastového potrubí ze stěn armaturní komory zásobující dávkovací stanici chemie | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694711892
| VV |  | "příloha D1.1.01, cca" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 722174000R | Obnova plastového potrubí zásobující dávkovací stanici chemie | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227062098
| VV |  | "příloha D1.1.01, cca" 20,0 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4115 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 777111123R | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní - smirky a diamantovou technikou | m2 | 240.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.009604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787042877
| VV |  | "příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní části: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,42*9,14 |  | 159.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-sloupy" -0,4*0,63*3 |  | -0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-bloky pod potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,75*1,65+0,6*0,6+0,44*0,56+0,45*0,4+2*0,25*0,25+3*0,35*0,35+2*0,35*0,3+0,4*0,4) |  | -2.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-odtoková jímka" -1,0*3,5 |  | -3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 152.07 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtoková jímka" 1,0*3,5+2*(1,0+3,5)*0,65 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ochozu v přízemí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*13,35+2,4*7,27+9,14*4,07 |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 126.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.002538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7996424
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 - 100% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní části: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(17,42+9,14)+2*3*0,63 |  | 56.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem bloů pod potrubí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(0,75+1,65)+4*0,6+2*(0,44+0,56)+2*(0,45+0,4) |  | 10.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*0,25+3*4*0,35+2*2*(0,35+0,3)+4*0,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtoková jímka" 2*(1,0+3,5) |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ochozu v přízemí: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8+13,35+7,27+9,14+2*4,07 |  | 39.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 777211001R | Lokální oprava plastbetonem | m2 | 20.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.045157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399759782
| VV |  | "příloha D1.1.02, D1.1.03, D1.1.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " výpočet v pol.777111123R" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní část" 152,07 |  | 152.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtoková jímka" 9,35 |  | 9.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 161.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ochozu v přízemí:" 78,68 |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 78.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha armaturní část - 10% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 161,42*0,1 |  | 16.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha ochozu v přízemí - 5% celkové plochy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,68*0,05 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 240.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025031585
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777111123R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečný písek po vytvrzení penetrace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,1 |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 240.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371199397
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777111123R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přebytečný písek po vytvrzení penetrace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,1 |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 777511125R | Epoxidová stěrka se vsypem křemičitého písku fr.0,3-0,8 mm, tl.3 mm | m2 | 240.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.2965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769921114
| VV |  | "výpočet v pol.777111123R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,1 |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 777511181 | Příplatek k cenám epoxidové stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 240.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1330686893
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777511181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.777111123R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,1 |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 777611121R | Záškrab barvou ve vybraném odstínu RAL do sypaného podkladu, vč. provedení soklíku v 150 mm Konečný povrch protizkluzný a otíratelný | m2 | 240.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.057624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1832977413
| VV |  | "výpočet v pol.777111123R | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240,1 |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023388860
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998777102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0023 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 783337102R | Nátěrový systém stávajícího litinového odpadního potrubí, vč. přípravy podkladu - 120 µm epoxidová dvousložková základová nátěrová hmota - 80 µm epoxidová dvousložková vrchní nátěrová hmota s obsahem zinkofosfátu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.0023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1111406912
| VV |  | "cca" 10,0 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 01.3 - Dodatečné zaizo...
{839b7601-b6e4-4234-b370-4bc5844fe7df}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulační komorou VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25205625
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ25205625
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulační komorou VDJ
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 01 - Sanace vodojemu
Soupis:
SO 01.3 - Dodatečné zaizolování stropní kce nad akumulační komorou VDJ
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 178.3917 |  | 3.3102 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 175.4952 |  | 3.3102 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0096 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121151113 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019248093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,0*6,0 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 255.19 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357059993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251104 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,7*2,45+2,45*19,77+2,45*21,66+3,14*2,45)*0,46 |  | 64.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,99+2,2)/2*1,2*(29,17+3,14+25,82+12,7+4,7+3,8) |  | 151.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2,2)/2*1,1*(29,17+3,14+25,82+12,7+4,7+3,8) |  | 117.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 334.19 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-ornice" -79,0*5,0*0,2 |  | -79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122211101R | Příplatek k odkopávkám za ruční dočištění - na stávající hydroizolaci | m3 | 27.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615477283
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*0,2 |  | 12.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+24,12+12,7+24,67+3,14+5,86)*0,2 |  | 15.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 165.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814124543
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výpočet v pol.122251101" 255,19 |  | 255.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-drenážní štěrk, výpočet v pol.212572121R" -89,77 |  | -89.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu | m2 | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332915328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 79,0*2,0 |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 330.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 801632996
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zemina na mezideponii" 165,42 |  | 165.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zemina z mezideponie zpět na stavbu" 165,42 |  | 165.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 330.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 165.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150736557
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkopek na mezideponii" 165,42 |  | 165.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751115 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m | m3 | 89.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 501316657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751115 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přebytečný výkopek na skládku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vykopaná zemina, výpočet v pol.122251104" 255,19 |  | 255.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "-zemina z násypům, výpočet v pol.171151103" -165,42 |  | -165.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 89.77 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247979379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 89,77 |  | 89.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 179.54 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850034623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 89,77*2,0 |  | 179.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181351103 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440179307
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,0*3,5 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 182351123 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -840576825
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 80,0*2,5 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162572254
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 280,0 |  | 280 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181411133 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076538822
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 200,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941751784
| VV |  | (280+200)*0,02 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 172.8431 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m | m2 | 455.26 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.045526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972932862
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve dvou vrstvách - pod a nad štěrkovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*2,5 |  | 150.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,12+12,7+25,67+4,8+3,14+5,8)*1,0 |  | 77.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 227.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 227,63 |  | 227.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 227.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m | m2 | 243.46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.065734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719194472
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ve dvou vrstvách - pod a nad štěrkovou vrstvu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,8 |  | 121.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121,73 |  | 121.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 69311270 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2 | m2 | 838.46 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.33538 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72183809
| VV |  | "ztratné na přesahy 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (455,26+243,46)*1,2 |  | 838.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 838.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 212572121R | Drenážní štěrk fr.16/32 mm | m3 | 89.77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.92 | 172.3584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123608372
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*2,5*0,2 |  | 30.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,12+12,7+25,67+4,8+3,14+5,8)*1,0*0,3 |  | 23.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,8*0,3 |  | 36.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 212755214 | Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm | m | 77.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.038044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -859385970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212755214 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,69+24,12+13,0+24,97+3,14+5,72 |  | 77.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6425 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 338171113 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 2.6233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202267063
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385715985
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 348401130 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318356281
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401130 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 191.69 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620932414
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/629995101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "očištění vnější strany stěn a stropu před provedení hydroizolace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5 |  | 90.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,5 |  | 101.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.3102 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 966049831R | Rozebrání podhradbových desek betonových | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.736 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141058518
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 16,0 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 966071711 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 2.475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 791524006
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 15,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.0992 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003216371
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01- cca" 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 997231511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot | t | 6.64 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 670799715
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997231511 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "prvky oplocení - sloupky, podhradbové desky, pletivo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení v areálu pro opětovnou montáž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na mezideponii | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.966049831R" 16*0,046 |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.966071711" 15*0,165 |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z pol.966071822" 40*0,00248 |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "z mezideponie | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,32 |  | 3.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998142251R | Přesun hmot pro opravu a údržbu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m | t | 175.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560043438
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8964 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.8964 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 90.24 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365373198
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5 |  | 90.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 101.45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307983884
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,5 |  | 101.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 11163150R | lak penetrační asfaltový | kg | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629959096
| VV |  | "spotřeba 0,4 kg/m2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,24+101,45)*0,4/1000 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 180.48 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.072192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1936656901
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvě vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23,2+9,7+24,12+3,14)*1,5 |  | 90.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90,24 |  | 90.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 202.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.08116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783690121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "Příloha D1.1.01, D1.1.02, D1.1.03, D1.1.04, C2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 vrstvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+24,12+12,7+24,67+3,14+1,5)*1,5 |  | 101.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,45 |  | 101.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 230.03 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 1.2422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259434539
| VV |  | "ztratné na přesahy 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,24+101,45)*1,2 |  | 230.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 268.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 1.4209 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724453046
| VV |  | "ztratné na přesahy 20% | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (90,24+101,45)*1,2 |  | 230.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 230,03*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 268.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 895182293
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101 | [14 empty] | Online PSC | 2

## SO 02 - Výměna stavební e...
{850e516a-cf1e-451a-bfe1-a3a0ea285648}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25205625
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ25205625
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Specifikace stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0
| D2 - Demontáže | [5 empty] | 0
| D3 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
SO 02 - Výměna stavební elektroinstalace
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Specifikace stavební elektroinstalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Úpravy RM01 - vyzbrojení pěti nových vývodů - 1x pro nouzové osvětlení, 3x pro technol.zásuvkový okruh pro dávkovací stanici chloru a analyzátor chloru+rezerva, 1x 3f zásuvkový okruh 2x proudový chránič se zkratovou spouští 10A/1P+N/B, 30mA/6kA, 3x proudový chránič se zkratovou spouští 16A/1P+N/B, 30mA/6kA, 1x proudový chránič 25A/3P+N, 30mA, AC 1x jistič 16A/3P/B vč vnitří kabeláže. svorkovnic (ne vícevrstvé!), kabelových průchodek, pomocného a spojovacího materiálu, vč. montáže | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 2 | Prachotěsné/vodotěsné LED svítidlo, LED 80W, délka: 158 cm. Materiál: polykarbonát/polykarbonát, spony/úchyty: nerez. Příkon: 80 W, Světelný tok: 11343 lm, Barva světla: 4000 K (neutrální bílá), Napájení: 230V/50Hz, Životnost: 70000 h, Krytí: IP 66 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3 | střídavý přepínač- řazení6 s instalační krabicí na omítku Stupeň krytí: IP66 Provozní teplota: -20°C do +60°C Mechanická odolnost: IK07 Jmenovitý proud: 10A Kabelové vstupy ze 4 stran - M20 ozn.SA2.1, SA2.2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4 | Zásuvka 230V, 16A, 2P+PE s vývodkou M20, krytí IP65, na povrch, do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Provedení v šedé barvě RAL 7035 a ovládacím prvkem v barvě RAL 7043 a odolnost proti mechanickým nárazům IK07 ozn. XC2.6, XC2.7, XC2.8 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 5 | Zásuvka 230V vodotěsná, 16A, 2P+PE s vývodkou M20, přírubou a krytem, krytí IP68/2m/2h, na povrch, do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 ozn. XC2.1, XC2.2, XC2.3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6 | Vidlice průmyslová 16A 230V - zástrčka na kabel vodotěsná IP68, s přírubou a krytem ozn. ZC2.1, ZC2.2, ZC2.3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7 | Zásuvka IP67/400V/16A/5P na povrch, příruba a kryt ozn. XC2.4, XC2.5 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8 | Nouzové osvětlení IP 65, - (lm), 1h, napětí: 230V, zdroj: 11W/TL, nouzové, přisazené svítidlo - je možné montovat na zeď, strop a další povrchy Autonomie (h) : 1, Přívodní proud I(A) : 0,12A, Kategorie : průmyslová, Třída ochrany : 2, Příkon zdroje (W) : 11W, Provozní teplota (°C) : -5- +45, Barva : bílá, CCT Teplota Chromatičnosti (K) : 6500K, Světelný tok (lm) : 140, Krytí: IP65, Materiál (kryt) : ABS, Materiál (základna) : PC, Napájení : 230VAC, Patice světelného zdroje - objímka : 2G7, účiník : 0,94, 11W, Rozměry : 270x100x70. Označení směru úniku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 9 | Reinstalace a montáž stávajícího analytického panelu měření Cl2 a pH a jeho montáž na zeď, napojení kabeláží, zásuvek. Uvedení do provozu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 10 | Reinstalace a montáž stáv. dávkování chlornanu, napojení kabeláží, dávkovacího potrubí. Uvedení do provozu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 11 | Odpojení/zapojení kabeláží z rozvaděčů, krabic, zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 12 | Zakrácení a dopojení nové délky uloženÝch kabeláží v rozvaděči RM01 - 1.NP | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 13 | Kabelový kanál 140x60 bílý, rozpěrky, příčka | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 14 | Kabelový kanál 120X40 bílý, rozpěrky, příčka | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 15 | Lišta vkládací 40x40 bílá, dvojitý zámek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 16 | Lišta vkládací 40x20 bílá, dvojitý zámek | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 17 | Lišta vkládací 20x20 bílá, dvojitý zámek | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 18 | Tuhá bezhalogenová PC ABS elektroinstalační trubka pr.25mm, se střední mechanickou odolností 750N, IK07, UV stabilní černá, montážní příslušenství | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 19 | Kabel CYKY-J 5x4, uložení pevné, vč.montáže | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 20 | Kabel CYKY-J 5x2,5, uložení pevné, vč.montáže | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 21 | Kabel CYKY-J 3x2,5, uložení pevné, vč.montáže | m | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 22 | Kabel CYKY-J 3x1,5, uložení pevné, vč.montáže | m | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 23 | Kabel CYKY-O 2x1,5, uložení pevné, vč.montáže | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 24 | Výměna poškozených kabelů - bude určeno dle zjištění při montáži vč. ocenění | m | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 25 | Vodič CYA 25 z/ž, uložení pevné, vč.montáže | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 26 | Vodič CYA 6 z/ž, uložení pevné, vč.montáže | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 27 | Vodič CYA 2,5 z/ž, uložení pevné, vč.montáže | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 28 | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm, uložení pevné, vč.montáže, vč.svorek a přechodových dílů, asf.nátěr | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 29 | Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 50mm, výška bočnice 50, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí, příslušenství pro montáž, AISI 304), kabelové dělící přepážky, víko | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 30 | Nerezový drátěný kabelový žlab šíře 200mm, výška bočnice 100, nerezová ocel AISI 304 včetně veškerého spojovacího a kotvícího materiálu (výložníků, spojek, držáků, podpěr, závěsných tyčí, příslušenství pro montáž, AISI 304), kabelové dělící přepážky, víko | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D2 | Demontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 31 | Demontáže stávajících kabelových nosných tras na stěnách armaturní komory - suterén (lišty vkládací, niedax aj.) | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 32 | Demotáže stávajících el. zařízení na stěnách - krabice MX, zásuvky XC, osvětlení apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 33 | Demontáž stávajícího analytického panelu měření Cl2 a pH a jeho provizorní montáž na stojan v prostoru vč. stojanu a napojení kabeláží, zásuvek. Uvedení do provozu. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 34 | Demontáž stáv. dávkování chlornanu, napojení kabeláží, dávkovacího potrubí. Uvedení do provozu. | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 35 | Provizorní vyvázání a zavěšení kabeláží po demontáži z kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 36 | Provizorní zakrytí a ochrana (fólie) všech kabelů a ponechaných kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 37 | Ostatní podružné stavební a bourací práce, stavební přípomoci | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 38 | Doprava a skládkování odpadu, ekologická likvidace | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D3 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 39 | Utěsnění kabelových prostupů konstrukcemi, včetně materiálu, vč.ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 40 | Ostatní podružné montážní práce a montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 41 | Ostatní podružné stavební práce a stavební materiál, stavební přípomoci, začištění původních otvorů ve stěnách | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 42 | Ostatní montážní materiál (propojovací vodiče CYA, DIN lišta, žlaby, kabelové průchodky) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 43 | Kompletace, montáž, propojení, odzkoušení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 44 | Ochranné pospojování, příslušenství; kompletní dodávka a montáž pospojení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 45 | Ostatní elektromontážní podružný materiál nutný pro uložení vodičů, kabelových tras, ukončení apod. (kabelová oka, koncovky, štítky). Veškerý spojovací materiál - nerez ocel A2! | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 46 | Kompletní nové kabelové štítky, označení zařízení, MaR, strojního zařízení, bezp. značky a samolepky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 47 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 48 | Nastavení přístrojů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 49 | Funkční zkoušky zařízení po zpětných montážích (vč. neodpojovaných) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 50 | Vybudování provizorních zařízení před a v průběhu stavby (provizorní napojení napájení, signalizace, MaR..) od-/zapojení kabeláží z rozvaděčů, krabic, zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | 51 | Výrobní technická a projektová dokumentace, dopracování RPD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 52 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{85859f5f-7d8d-4641-b5ad-19f21fc73ed9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  | 814 13 |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 25205625
|  | Město Klatovy |  |  |  | DIČ: | CZ25205625
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00255661
|  | Vodohospodářský podnik a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ00255661
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Sanace VDJ Klatovy - Plánická
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Klatovy |  |  | Datum: | 29. 3. 2023
Zadavatel: |  |  | Město Klatovy |  |  | Projektant: | Vodohospodářský podnik a.s.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Vodohospodářský podnik a.s.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 644010138
2 | K | 033203000 | Energie pro zařízení staveniště - připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1802321551
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 812783145
4 | K | 042903001 | Havarijní plán pro stavbu | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 611393958
5 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1183586857
6 | K | 042503000 | Kontrolní plán BOZP na staveništi | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 961562206
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 090001000 | Ostatní náklady na straně zhotovitele související s výstavbou, např. zakrytí stávajících kontrukcí, ochrana strojně technologických zařízení, provoz investora apod. | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1518934672
8 | K | 091504001 | Provizorní provozní řád po dobu výstavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1637426283

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST