## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Položkový rozpočet
| Zakázka: | Instalace FVE - MŠ Klatovy, Máchova
| Zadavatel/Objednatel: | město Klatovy
| Stavba: | Fotovoltaická elektrárna o celk. výkonu 19,74 kWp vč. akumulace min. 16 kWh
| Místo realizace: | Máchova 668, 339 01 Klatovy
Pozn.: Účastník zadávacího řízení vyplní jednotkové ceny do buňek podbarvených žlutou barvou. Jakékoli jiné zásahy do textace dokumentu jsou zakázány.
| materiál |  |  | jedn | výměra | Jedn. Cena | Cena celkem
1 | Fotovoltaický monokrystalický panel 420Wp, účinnost min. 19%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  |  | ks | 47 |  | 0
2 | Síťový střídač napětí, výkon 20kVA, min. 2 MPP trackery, zavěšený, IP65, integrovaný DC odpojovač, monitorování zem. spojení i sítě, integrovaná ochrana přepětí DC, zkratu AC, galvanicky izolováno, Modbus, integr. řízení systému, WLAN, RS485, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | Bateriové úložiště o celkové kapacitě min. 16 kWh, nabíjecí a vybíjecí proud 25A, využitelná kapacita 0 - 95%, provozní teplota nabíjení: 0° -> +50°C a pro vybíjení -20°-> +50°C, požadována kompatibilita s bateriovým střídačem, lithiové, garance min. 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie, IEC 63056, IEC 62619, IEC 62620 |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | Nosná konstrukce pro PV panely - zátěžová, uzpůsobení pro rovné střechy, materiál hliník, Sklon 10-15°, směr jih, certifikovaný výrobce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5 | Zátěžové prvky nosné konstrukce panelů, betonové bloky v množ. dle výpočtu stanoveným výrobcem |  |  | kpl. | 1 |  | 0
6 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez 1x6 mm2 včetně převěsu |  |  | m | 2000 |  | 0
7 | Stejnosměrná konektor MC-4 samec |  |  | ks | 40 |  | 0
8 | Stejnosměrná konektor MC-4 samice |  |  | ks | 40 |  | 0
9 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV vč. Uchycení |  |  | m | 800 |  | 0
10 | Rozvaděč AC - jištění měniče, příprava pro HDO a řízení FVE |  |  | kpl. | 1 |  | 0
11 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
12 | CYKY-J 5x10 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
13 | CYKY-J 3x1,5 mm2 |  |  | m | 80 |  | 0
14 | CYKY-J 5x4 mm2 |  |  | m | 30 |  | 0
15 | CYA 16 |  |  | m | 230 |  | 0
16 | FTP cat. 6e 4x2x0,5mm2 |  |  | m | 160 |  | 0
17 | Kompletní zhotovení uzemnění a propojení hromosvodovou soustavou |  |  | kpl. | 1 |  | 0
18 | Datový kabel Cat 5e. |  |  | m | 500 |  | 0
19 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  |  | ks | 2 |  | 0
20 | Datová koncovka RJ-45 |  |  | ks | 50 |  | 0
21 | Kabelová trasa, žlab drátený vč. montáže a příslušenství |  |  | m | 300 |  | 0
22 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  |  | kpl. | 1 |  | 0
23 | Montáž kabelů DC |  |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | Doprava materiálu na střechu objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | Montáž FVE panelů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
26 | Montáž a oživení měničů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
27 | Funkční zkouška a testovací provoz |  |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | Revize |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
30 | Zajištění licence ERU |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
32 | Stavební práce, vrtání prostupů, zazdívání prostupů, bybílení, začištění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
33 | Požární ucpávky |  |  | ks | 12 |  | 0
| Celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
| DPH | [5 empty] | 0
| Celková cena s DPH | [5 empty] | 0