## Sheet1
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace
Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Instalace FVE - Městské kulturní středisko Klatovy
| Zadavatel/Objednatel: |  | město Klatovy
| Stavba: |  | Fotovoltaická elektrárna o celk. výkonu 48.6 kWp vč. akumulace min. 32 kWh
| Místo realizace: |  | Městské kulturní středisko Klatovy, Domažlická 767, 339 01 Klatovy
Pozn.: Účastník zadávacího řízení vyplní jednotkové ceny do buňek podbarvených žlutou barvou. Jakékoli jiné zásahy do textace dokumentu jsou zakázány.
|  | materiál |  |  | jedn | výměra | jedn. cena | cena celkem
| 1 | Fotovoltaický monokrystalický panel 405 Wp, účinnost min. 19%, záruka min. 10 let na výrobek, min. 20 let na minimálně 80% původního výkonu, IEC 61215, IEC 61730 |  |  | ks | 120 |  | 0
| 2 | Síťový střídač napětí - výkon 50 kVA, min. 6 MPP trackerů, volně stojící, IP65, možnost venkovního použití, integrovaný DC odpojovač, integr. ochrana přepětí DC, zkratu AC, Modbus, WLAN, RS485, modul pro dálkové VYP / ZAP, záruka min. 10 let, účinost min. 97%, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068-2, IEC 62109-1/2, EN 50438 |  |  | ks | 1 |  | 0
| 3 | Bateriové úložiště o celkové kapacitě min. 32 kWh, nabíjecí a vybíjecí proud 25A, využitelná kapacita 0 - 95%, provozní teplota nabíjení: 0° -> +50°C a pro vybíjení -20°-> +50°C, požadována kompatibilita s bateriovým střídačem, lithiové, garance min. 60% nominální kapacity po 10 letech provozu nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie, IEC 63056, IEC 62619, IEC 62620 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 4 | Bateriový střídač - nabíjecí výkon 10 kW, instalace AC strana - technologie retrofit / AC coupling, nabíjení a vybíjení 25 A, provozní teplota -35° -> 60°C, IP 66, záruka min. 10 let |  |  | ks | 1 |  | 0
| 5 | Nosná konstrukce pro PV panely - zátěžová, uzpůsobení pro rovné střechy, materiál hliník, Sklon 10-15°, směr jih, certifikovaný výrobce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 6 | Zátěžové prvky nosné konstrukce panelů, betonové bloky v množ. dle výpočtu stanoveným výrobcem |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 7 | Rozvaděč stejnosměrný - pojistkové odpínače, svodiče přepětí pro 6 větví solárních panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
| 8 | Stejnosměrná kabeláž, solární, odolná UV, Průřez 1x6 mm2, barva černá |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 9 | Stejnosměrný konektor MC-4 ( - ) |  |  | ks | 50 |  | 0
| 10 | Stejnosměrná konektor MC-4 ( + ) |  |  | ks | 50 |  | 0
| 11 | Chránička kabelová, pro vnější prostředí, odolná UV, vč. uchycení |  |  | m | 300 |  | 0
| 12 | Rozvaděč AC - jištění síťového střídače, certifikovaný elektroměr, kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, hlavní vypínač 3x125A s napěťovou vyrážecí cívkou, tlačítko total stop - jištění jednotlivých orkuhů |  |  | kpl. | 2 |  | 0
| 13 | Síťová ochrana, zapojení a konfigurace, protokol o nastavení |  |  | kpl. | 2 |  | 0
| 14 | CYKY-J 5x35 mm2 |  |  | m | 250 |  | 0
| 15 | CYKY-J 5x4 mm2 |  |  | m | 100 |  | 0
| 16 | CYKY-J 3x1.5 mm2 |  |  | m | 300 |  | 0
| 17 | FTP cat. 6e 4x2x0,5 mm2 |  |  | m | 800 |  | 0
| 18 | CYA 16 |  |  | m | 500 |  | 0
| 19 | CYA 25 |  |  | m | 300 |  | 0
| 20 | Drát FeZn 8mm |  |  | m | 150 |  | 0
| 21 | Doplnění stávajícího hromosvodu o nové JT |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 22 | měřící transformátory proudu - cejchované charakteristika dle sml. o připojení |  |  | ks | 3 |  | 0
| 23 | Vodivé pospojování konstrukce a napojení na hromosvod objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 24 | Elektroměrový rozvaděč - úprava dle připojovacích podmínek stanovených smlouvou o připojení s distributorem sítě |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 25 | Doplnění jističe 3x80A+100A s vyr. cívkou a stykačem 1x10A, tlačítka FVE stop do hlavního rozvaděče objektu, připojení podružného rozvaděče měničů. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 26 | Datový router internet - pro vytvoření místní sítě |  |  | ks | 1 |  | 0
| 27 | Ochranné pospojování konstrukcí a měničů FVE |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 28 | Datový kabel Cat 5e. |  |  | m | 1500 |  | 0
| 29 | Datový switch 12 portový 100 Mbps |  |  | ks | 2 |  | 0
| 30 | Datová koncovka RJ-45 |  |  | ks | 50 |  | 0
| 31 | Kabelová trasa, žlab drátený, nebo plechový vč. montáže a příslušenství |  |  | ks | 300 |  | 0
| 32 | Montáž konstrukce pro FVE panely |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 33 | Montáž kabelů DC + AC |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 34 | Doprava materiálu na střechu objektu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 35 | Montáž FVE panelů |  |  | ks | 1 |  | 0
| 36 | Montáž a oživení měničů |  |  | ks | 1 |  | 0
| 37 | Funkční zkouška a testovací provoz |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 38 | Revize |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 39 | První paralelní připojení elektrárny vč. Dokumentace a koordinace s ČEZ Distribuce |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 40 | Zajištění licence ERU |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 41 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 42 | Stavební práce, vrtání běžných prostupů, zazdívání prostupů, vybílení, začištění |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 43 | Jádrové vrtání |  |  | ks | 14 |  | 0
| 44 | Protipožární zárubně vč. dveří |  |  | ks | 1 |  | 0
| 45 | Bezpečnostní prvky, výstražné značení a tabulky |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| 46 | Požární ucpávky |  |  | ks | 14 |  | 0
| Celková cena bez DPH | [6 empty] | 0
| DPH | [6 empty] | 0
| Celková cena s DPH | [6 empty] | 0